ЗАОр «НП Читагражданпроект»

Схема теплоснабжения                                                      городского поселения «Забайкальское»

15613 – ТС

2014

ЗАОр «НП Читагражданпроект»

Схема теплоснабжения                                                      городского поселения «Забайкальское»

15613 – ТС

Генеральный директор                                            Ю. Е. Викулов

Главный инженер проекта                                     Л. П. Уразбахтина

2014

Содержание

| Обозначение | Наименование | Страницы |
| --- | --- | --- |
| 15613-ПЗ.С-1-2 | Содержание |  |
| 15613-ПЗ.СП-1 | Состав проекта |  |
| 15613-ТС-1 | Текстовая часть |  |
| 15613-ТС-2- | Введение |  |
| 15613-ТС-10- | Раздел 1.1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территория поселения, городского округа» |  |
| 15613-ТС-10 | 1.1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов |  |
| 15613-ТС-11 | 1.1.2.Площади строительных фондов, подключённых к существующей системе теплоснабжения |  |
| 15613-ТС-12 | 1.1.3. Приросты тепловой нагрузки за счёт строительства новых зданий |  |
| 15613-ТС-14 | 1.1.4.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя |  |
| 15613-ТС-15 | 1.1.5. Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора за счёт сноса жилья |  |
| 15613-ТС-16 | Раздел 1.2. Объёмы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе |  |
| 15613-ТС-20 | Раздел 2 «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» |  |
| 15613-ТС-20 | 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения |  |
| 15613-ТС-9-21 | 2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии |  |
| 15613-ТС-22 | 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии |  |
| 15613-ТС-34 | 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют: |  |
| 15613-ТС-36 | 2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии |  |
| 15613-ТС-37 | 2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто |  |
| 15613-ТС-38 | 2.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям |  |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 15613-ТС-39 | 2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей |  |
| 15613-ТС-40 | 2.9. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения |  |
| 15613-ТС-41 | 2.10. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам |  |
| 15613-ТС-42 | 2.11.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки |  |
| 15613-ТС-43 | Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя» |  |
| 15613-ТС-46 | Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» |  |
| 15613-ТС-55 | Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» |  |
| 15613-ТС-60 | Раздел 6 «Перспективные топливные балансы» |  |
| 15613-ТС-64 | Раздел 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» |  |
| 15613-ТС-73 | Раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)» |  |
| 15613-ТС-75 | Раздел 9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» |  |
| 15613-ТС-76 | Раздел 10 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» |  |
| 15613-ТС-77 | Раздел 11. Энергосбережение и энергоэффективность |  |
| 15613-ТС-79 | Раздел 12. Основные требования по энергетической эффективности |  |
| 15613-ТС-79 | 12.1.Основные принципы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |
| 15613-ТС-80 | 12.2. Комплексная диспетчеризация систем инженерного оборудования |  |
| 15613-ТС-81 | 12.3. Экономическая эффективность диспетчеризации |  |
| 15613-ТС-82 | 12.4. Установка контрольно-диспетчерских пунктов |  |
| 15613-ТС-83 | 12.5. Автоматизация ЦТП – центральных тепловых пунктов |  |
| 15613-ТС-84 | 12.6. Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе |  |
| 15613-ТС-85 | 13. Заключение |  |
| Приложение 1 | Обосновывающие материалы |  |
| Приложение 2 | Социальная инфраструктура г.п. Забайкальское |  |
| Приложение 3 | Используемые в настоящем документе понятия |  |
| Приложение 4 | Тепловые нагрузки объектов социальной инфраструктуры |  |

Состав проекта

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пояснительная записка: |  |
|  |  | Графическая часть |  |
|  | ТС-1 | План существующей системы теплоснабжения в системе расселения |  |
|  | ТС-2 | План существующей системы теплоснабжения г. Забайкальск |  |
|  | ТС-3 | Схема существующей системы теплоснабжения г. Забайкальск |  |
|  | ТС-4 | Зоны действия и источники тепловой энергии М 1: 5000 |  |
|  | ТС-5 | Схема теплоснабжения Центральной части г. Забайкальск |  |
|  | ТС-6 | Схема теплоснабжения Центральной части г. Забайкальск (первая очередь 2014-2018 г.г.) |  |
|  | ТС-7 | План теплоснабжения Западной части г. Забайкальск, М 1: 5000 |  |
|  | ТС-8 | Схема теплоснабжения Западной части г. Забайкальск, М 1: 5000 |  |
|  | ТС-9 | План теплоснабжения Северной части г. Забайкальск, М 1: 5000 |  |
|  | ТС-10 | Схема теплоснабжения Северной части г. Забайкальск, М 1: 5000 |  |
|  | ТС-11 | План теплоснабжения Восточной части г. Забайкальск, М 1: 5000 |  |
|  | ТС-12 | Схема теплоснабжения Восточной части г. Забайкальск, М 1: 5000 |  |
|  | ТС-13 | Сводный план системы теплоснабжения г. Забайкальск |  |
|  | ТС-14 | Сводная схема системы теплоснабжения г. Забайкальск |  |

- Введение

- Схема теплоснабжения городского поселения «Забайкальское» Забайкальского района выполнена на основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в соответствии с решениями Генерального плана городского поселения «Забайкальское».

- Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

- Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

- Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

- -обеспечение безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- -обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учётом требований, установленных действующими законами;

- -соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

- -обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- -согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

- -обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

- Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- -определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- -повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными  требованиями;

- -минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- -обеспечение жителей городского поселения «Забайкальское» тепловой энергией;

- -улучшение качества жизни на последующее десятилетие обусловливает необходимость  соответствующего  развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

- Краткие сведения о городском поселении «Забайкальское»

Городское поселение «Забайкальское»  входит в состав  Забайкальского муниципального района Забайкальского края.

МО «Забайкальское» с западной стороны  граничит с МО «Даурское», с северной  с МО «Билитуйское», с восточной стороны с МО «Абагайтуйское», с южной стороны с Китаем. Приграничное расположение МО «Забайкальское», наличие на территории городского поселения  крупной железнодорожной станции и международного автомобильного пункта пропуска,  обеспечивающих экспортно-импортные перевозки, туристические и миграционные потоки между странами, определяет ключевое значение поселка Забайкальск,  в том числе в системе расселения на федеральном уровне,  что позволяет рассматривать его в качестве одного из южных входов в Россию. Есть все основания предполагать, что поселок должен получить статус города, и в обозримой перспективе может иметь  значительное территориальное и социально – экономическое развитие.

Государственная граница между Россией и КНР непосредственно примыкает к землям городского поселения «Забайкальское» с южной стороны.

Распложенный по другую сторону границы, активно развивающийся город северного Китая – Манчжурия имеет тесные миграционные связи как с поселком Забайкальск, так и с Забайкальским районом и Забайкальским краем в целом.

Более того, Манчжурия и Забайкальск в системе международного расселения являются важными элементами  на трансконтинентальном переходе между Россией,  странами СНГ и странами Северо – Восточной Азии и Азиатско – Тихоокеанского региона.

Площадь территории муниципального образования «Забайкальское» -                        594.2 кв. км, что составляет 10.44% площади территории всего района

Население МО «Забайкальское» на 1 января 2007г. – 10.4 тыс. чел. Плотность населения – 17,5 чел/кв.км, что в 4.4 раза превышает показатель в среднем по району.

По территории городского поселения проходит Транссибирская железнодорожная магистраль  и федеральная автодорога Чита-Забайкальск         (451 км до областного центра).

На приграничной территории вдоль границы проходит Вал Чингисхана – памятник истории и  культуры (памятник археологии).

Забайкальск имеет областное подчинение, кроме того, функционирует как самостоятельное муниципальное образование.

Климат района резко континентальный со значительными   колебаниями суточных и сезонных температур. Среднегодовая температура воздуха составляет минус 0.3ºС. Самым холодным месяцем является январь, его среднемесячная температура – минус 21.8ºС.

Самый теплый месяц – июль, среднемесячная температура которого равна 19.4ºС. Абсолютный максимум температур наблюдается в июне – июле +38ºС, абсолютный минимум – в  декабре и феврале -39ºС. Расчетная температура самой холодной пятидневки составляет -38ºС, средняя температура наружного воздуха за отопительный период составляет минус 11.5 ºС, продолжительность отопительного периода –  232  суток.

В течение года преобладают ветры северо-западного и западно-северо-западного направлений.  Их повторяемость за год составляет 26 и 13%. Наименьшую повторяемость имеют ветры южного, юго-юго восточного, юго-западного и юго-юго-западного направлений (в среднем –2% за год). В летний период велика доля восточного направления (10-12 %)

Среднегодовая скорость ветра – 3.6 м/с. В апреле – мае наблюдается увеличение скорости ветра до среднемесячных значений – 4.8 м/с.

Вероятность слабых ветров 0.3 м/с составляет 55% в год. На долю ветров от 4 до 9  м/сек приходится  41%. В Забайкалье наблюдаются и сильные ветры, в основном в весенний период. Вероятность скорости ветра 25-28 м/сек составляет в апреле 0.1%.

Забайкальск расположен в зоне недостаточного увлажнения.  Среднегодовая относительная влажность воздуха в Забайкальске составляет 63%. В годовом ходе относительной влажности прослеживаются 2 минимума и 2 максимума. Максимум наблюдается в августе и декабре, минимум в мае и октябре. Самая низкая относительная влажность наблюдается весной и составляет в мае  43% С июня начинается повышение относительной влажности воздуха и в августе она достигает 70% (летний максимум), от августа к октябрю относительная влажность понижается, а затем возрастает к декабрю до 76% (зимний максимум).

Среднегодовая сумма осадков В Забайкальске составляет 299 мм, причем за июль выпадает 30% годовой суммы осадков.  Количество осадков максимально в июле – августе (100 – 60 мм)  и минимально в зимнее время – в январе – феврале. (1 – 3 мм).

В летнее время преобладают осадки ливневого характера, зимы практически бесснежные. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 63%.

Образование туманов происходит в основном в результате местного выхолаживания воздуха в ночные часы и при поступлении теплого воздуха на охлажденную поверхность. В летнее время туманы образуются при прохождении теплых фронтов, а так же при размытых областях пониженного давления над сырой почвой и при прояснениях после выпадения осадков. В среднем в Забайкальске насчитывается всего 2 дня с туманом.

Учреждения и предприятия обслуживания населения

Городское поселение в настоящее время имеет ограниченное число объектов социального обслуживания. В поселении имеется потребность в строительстве  жилых домов коттеджного типа.

Чтобы обеспечить социальное развитие, следует путем создания новых объектов социальной сферы и усовершенствования существующих, а также стимулирования индивидуального жилищного строительства существенно повысить качество жизни местного населения.

Для определения путей социального развития следует определить основные стратегические направления и приоритеты социального развития городского поселения.

Основные стратегические направления и приоритеты социального развития

Поселение рассматривается как часть системы расселения муниципального района, поэтому его развитие строится с учетом расширения и усиления связей с соседними поселениями. Опорным центром системы расселения в поселении является населенный пункт Забайкальск.

Анализ демографической ситуации свидетельствует о наличии в поселении специфических проблем населения, требующих особого подхода к их решению. Наблюдаемые тенденции в области естественного и миграционного движения населения предопределяют дальнейшее сокращение его численности, а также старение населения.

Вместе с тем, оптимистический прогноз, основанный на предположении о том, что сокращение численности населения района в течение последних пятнадцати лет было обусловлено экономическим спадом, преодоленным позднее, а также на инициативах федеральных органов власти по стимулированию (в том числе экономическому) повышения рождаемости, позволяет надеяться на то, что численность населения не сократится по сравнению с достигнутым уровнем.

Прирост населения за счет увеличения трудовой миграции ожидается в связи с планируемым развитием территории поселения, как и не ожидается увеличения оттока населения. Оптимистический прогноз показывает, что численность населения городского поселения может увеличиться за счет привлечения трудоспособного населения

Особое внимание следует уделить молодежи – она является основой будущего развития поселения. Следует создать больше возможностей для культурного досуга молодежи занятий спортом и для самореализации молодого поколения внутри поселения, оказывать больше содействия развитию позитивных молодежных инициатив. Важное значение для развития поселения имеет поддержка всех форм начального и среднего профессионального образования для обеспечения кадрами развивающейся экономики поселения.

Развитие социальной инфраструктуры должно осуществляться в соответствии с вариантами территориального развития, приближающими центры оказания социальных услуг к населенным местам и обособленным местам приложения труда.

Строительство жилых домов является наиболее перспективным социальным проектом, повышающим уровень жизни населения. Это позволяет решить и другую социальную проблему – закрепление трудоспособного населения и сокращение трудовой миграции.

Социальная инфраструктура

Расчет учреждений и предприятий социального обслуживания произведён по СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 42.13330.2011 г. и представлен в приложении № 2.

Схема теплоснабжения городского поселения «Забайкальское» разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, для обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также для экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

«Схема теплоснабжения состоит из разделов, разрабатываемых в соответствии с пунктами 4-17 настоящего документа и обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения, разрабатываемых в соответствии с пунктами 18-49 на основании Постановления  Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г.

Схема теплоснабжения состоит из разделов, разрабатываемых в соответствии с пунктами 4-17 настоящего документа, и обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения, разрабатываемых в соответствии с пунктами 18-49 настоящего документа.

В схему теплоснабжения включаются следующие разделы:

а) раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа»;

б) раздел 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»;

в) раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя»;

г) раздел 4 «предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»;

д) раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»;

е) раздел 6 «Перспективные топливные балансы»;

ж) раздел 7 «инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»;

з) раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»;

и) раздел 9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»;

к) раздел 10 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям».

Раздел 1.1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территория поселения, городского округа» содержит:

    - .Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие  5- летние периоды.

Преобладающим типом застройки являются двухэтажные деревянные и каменные дома 50-х годов строительства, в западной части посёлка преобладают неблагоустроенные дома частного сектора.

Значительная часть жилищного фонда не соответствует потребностям населения по своим качественным характеристикам. Каждая третья квартира не оборудована централизованным водоснабжением, канализацией и центральным отоплением, каждая вторая  - горячим водоснабжением. Структура жилищного фонда по уровню благоустройства представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Основные данные существующей жилой застройки

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | В целом по насел. пункту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых помещений | тыс. м2 | 259,1 |
| 2 | Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием: | в % от общего жилого фонда |  |
|  | -водопроводом | % | 58 |
|  | -канализацией | % | 43 |
|  | -теплоснабжением | % | 39 |
|  | -горячим водоснабжением | % | 30 |

1.1.2.Площади строительных фондов, подключённых к существующей системе теплоснабжения

Существующее размещение объектов капитального строительства, в т.ч. и районного значения, связано со структурой населённых мест на территории городского поселения, а, следовательно, с узлами существующей инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность и функционирование населённых пунктов и поселения в целом, то есть является оптимальным по ресурсообеспеченности.

Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2013 г. составляет 259,1 тыс. кв.м, в т.ч. площадь муниципального жилья составляет 124,1 тыс.кв.м

Ветхий и аварийный жилищный фонд городского поселения «Забайкальское» насчитывает 109 многоквартирных жилых домов общей площадью 40,62 тыс.кв.м.

Преобладающим типом застройки являются двухэтажные деревянные и каменные дома 50-х годов строительства.

Значительная часть жилищного фонда не соответствует потребностям населения по своим качественным характеристикам. Каждая третья квартира не оборудована централизованным водоснабжением, канализацией и центральным отоплением, каждая вторая – горячим водоснабжением.

Площадь строительных фондов, подключённых к существующей системе теплоснабжения составляет  101,5 тыс.кв.м.

Централизованным теплоснабжением оборудуются все капитальные здания жилой и общественной застройки.

Отопление одноэтажных неблагоустроенных жилых домов осуществляется от бытовых печей на твёрдом топливе (уголь, дрова).

1.1.3. Прогноз  балансов строительных фондов на 2014-2028 годы

Для составления прогноза прироста фондов строительных площадей использовались данные утверждённого генерального плана городского поселения «Забайкальское».

В связи с ограниченной территорией под точечную застройку предполагается, что в первую очередь будут застраиваться территории, отведённые генеральным планом под комплексное освоение – микрорайон «Южный».

В Западной части Забайкальска в составе проектов реализации Генерального плана разработан проект детальной планировки.

На перспективу предусмотрена застройка Северного МКР.

Район центральной многоэтажной застройки практически полностью исчерпал свои возможности и там могут  быть построены многоэтажные жилые здания и объекты социнфраструктуры.

Ввод в эксплуатацию районов комплексной застройки позволит запустить «волну» отселения из неблагоустроенных зданий с износом более 70 %.

На высвобожденных территориях после сноса неблагоустроенных малоэтажных зданий будет развито строительство на реконструированных территориях.

План жилищного строительства городского поселения «Забайкальское»                    (тыс. м2)

Табл. 1.2

| № п/п | Числен-ность человек | Тип застрой-ки | Потребность в новой застройке в м2 общей площади | В том числе на период 2013-2017 г.г. (1 очередь) |  | В том числе на период 2018-2028 г.г. (перспектива) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Центральная часть п. Забай-кальск | Южный микрорайон | Центральная часть п. Забай-кальск | Западная часть п. Забай-кальск | Северная часть п. Забай-кальск | Восточная часть п. Забай-кальск |
| 1 | 11050 | Высокоэтажная застройка (8-9 эт.) | 253,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,8 |
| 2 | 9500 | Многоэтажная застройка (5-7 эт.) | 321,7 | 50,0 | 218,2 | 53,5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4130 | Среднеэтажная застройка (3-4 эт.) | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 95,0 | 0 | 0 |
| 4 | 820 | Малоэтажная застройка (1-2 эт.) | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 | 0 |
|  |  | Итого: | 689,5 | 50,0 | 218,2 | 53,5 | 95,0 | 19,0 | 253,8 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов жилых зданий (тыс. м2), теплоснабжение которых предусмотрено от новых котельных

Табл. 1.3

| № п/п | Район строительства | Всего 2014-2028 т.г., тыс. м2 | I очередь |  |  |  |  | Перспектива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 г.г. | 2024-2028 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Центральная часть п. Забайкальск | 103,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25,5 | 28 |
| 2 | Восточная часть п. Забайкальск | 253,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,8 | 150,0 |
| 3 | Западная часть п. Забайкальск | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 50,0 |
| 4 | Южный микрорайон | 218,2 | 18,2 | 20,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 |
| 5 | Северный микрорайон | 19,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 10,0 |
|  | Итого: | 689,5 | 28,2 | 30,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 183,3 | 238,0 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов общественных (нежилых) зданий (тыс. м2), теплоснабжение которых предусмотрено от новых котельных

Табл. 1.4

| № п/п | Район строительства | Всего 2014-2028 т.г., тыс. м2 | I очередь |  |  |  |  | Перспектива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 г.г. | 2024-2028 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Центральная часть п. Забайкальск | 96,7 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,7 | 25,0 | 25,0 |
| 2 | Восточная часть п. Забайкальск | 132,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,0 | 67,5 |
| 3 | Западная часть п. Забайкальск | 38,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 18,6 |
| 4 | Южный микрорайон | 145,9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17,3 | 20,6 | 28 |
| 5 | Северный микрорайон | 45,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,7 | 25,0 |
|  | Итого: | 459,4 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 28,0 | 151,3 | 164,1 |

1.1.4. Сокращение одноэтажного жилищного фонда за счёт сноса жилья неблагоустроенных, ветхих и аварийных жилых домов

Помимо  планируемого нового строительства в городе в соответствии с данными Генплана городского поселения  «Забайкальское» предусмотрен снос ветхого и аварийного жилого фонда.

В настоящее время существующие жилые дома, подлежащие сносу, отапливаются от бытовых печей твёрдым топливом (уголь, дрова).

Снижение тепловой  нагрузки жилищно-коммунального сектора  Забайкальска в процессе сноса неблагоустроенных жилых домов, не планируется.

Раздел 1.2. Объёмы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе.

1.2.1. Прогноз  приростов объёма потребления тепловой энергии в сетевой воде новыми  многоквартирными, жилыми домами и общественными зданиями.

В настоящее время в качестве теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения используется горячая вода. Горячую воду планируется использовать в системе теплоснабжения города и на перспективу. Пар используется только на объекте – баня, теплоснабжение которой осуществляется от собственной котельной.

Прогнозы спроса на тепловую мощность в Гкал/час (2014-2028 г.г.) объектов

Городского поселения «Забайкальское» рассчитаны по удельным показателям и представлены в таблицах п.1.2-1.5.

1.2.2.  Объёмы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе.

Табл. 1.5

| № п/п | Наименкование | Ед.изм. | 1 очередь |  |  |  |  | Перспектива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Жилые здания | Тыс.Гкал/год | 9,3 | 9,6 | 22,4 | 21,7 | 22,8 | 52,1 | 66,8 |
| 2 | Общественные здания | Тыс.Гкал/год | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 8,9 | 8,4 | 47,2 | 42,7 |
| 3 | Всего: | Тыс.Гкал/год | 18,9 | 18,9 | 31,7 | 30,60 | 31,2 | 99,3 | 109,5 |
| 4 | Всего строительных фондов жилых и общественных зданий | Тыс.кв.м | 57,2 | 59,0 | 99,0 | 99,0 | 104,0 | 331,1 | 405,6 |
| 5 | Удельное потребление тепла | Гкал/кв.м в год | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,3 | 0,3 | 0,27 |

1.2.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учётом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности).

Теплоснабжение объектов производственных зон осуществляется от собственных котельных.

В процессе обследования всем предприятиям передавались бланки исходных данных и письменные предложения на подключение к централизованной системе теплоснабжения.

Заявки от предприятий на подключение не поступали.

Теплоснабжение предприятий сохраняется по существующей схеме.

Нагрузки промпредприятий в Схеме теплоснабжения города не учтены.

Раздел 1.3. Объёмы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе

Табл. 1.3.1. Прогноз спроса на тепловую энергию для отопления  общественных зданий в тыс. Гкал/год

| № п/п | Район строительства | Всего 2014-2028 г.г.. Гкал/ч | 1 очередь |  |  |  |  | Перспектива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 г.г. | 2024-2028 г.г. |
| 1 | Центральная часть п. Забайкальск | 28,4 | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,2 | 7,0 | 7,0 |
| 2 | Восточная часть п. Забайкальск | 33,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 23,5 |
| 3 | Западная часть п. Забайкальск | 13,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 7,0 |
| 4 | Южный микрорайон | 28,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 5,0 |
| 5 | Северный микрорайон | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 2,0 |
|  | Итого: | 112,2 | 5,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 33,7 | 44,5 |

Табл. 1.3.2. Прогноз спроса на тепловую энергию для отопления  жилых и общественных зданий в тыс. Гкал/год

| № п/п | Наименование теплоисточника | Всего 2014-2028 г.г.. тыс. м2 | 1 очередь |  |  |  |  | Перспектива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 г.г. | 2024-2028 г.г. |
| 1 | Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Малая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная База КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водоочистная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Южный микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Западная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Восточная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл. 1.3.3. Прогноз спроса на тепловую энергию для  горячего водоснабжения  общественных зданий в тыс. Гкал/год

| № п/п | Наименование теплоисточника | Всего 2014-2028 г.г.. Гкал/год | 1 очередь |  |  |  |  | Перспектива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 г.г. | 2024-2028 г.г. |
| 1 | Центральная котельная | 21,34 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 6,34 |
| 2 | Малая котельная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная База КОС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Водоочистная станция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Южный микрорайон | 21,3 | 2,0 | 2,13 | 5,0 | 5,0 | 7,17 |  | 0 |
| 6 | Западная котельная | 10,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,41 |
| 7 | Восточная | 27,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,8 | 20,05 |
|  | Итого: | 80,804 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 9,17 | 27,8 | 31,8 |

Табл. 1.3.4. Прогноз спроса на тепловую энергию для отопления  жилых зданий в тыс. Гкал/час

| № п/п | Наименование теплоисточника | Всего 2014-2028 г.г..Гкал/ч | 1 очередь |  |  |  |  | Перспектива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 г.г. | 2024-2028 г.г. |
| 1 | Центральная котельная | 2,6 | ,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 2 | Малая котельная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная База КОС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Водоочистная станция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Южный микрорайон | 16,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 8,53 |
| 6 | Западная котельная | 2,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,22 | 1,0 |
| 7 | Восточная | 7,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,23 | 4,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2 . Описание существующих и  перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

2.1. Зоны действия систем теплоснабжения показаны на чертеже ТС-1.

На территории Центральной части территории Забайкальска функционирует система централизованного теплоснабжения от Центральной котельной, которая расположена по ул.Железнодорожной.

«Малая» котельная обеспечивает тепловой энергией потребителей нагорной части территории  Забайкальска.

Котельная «База КОС» обеспечивает тепловой энергией объекты канализационных очистных сооружений.

Котельная «Водоочистной станции» расположена на территории насосной 3-го подъёма.

Радиус эффективного теплоснабжения согласно методике, предложенной «ВНИПИЭнергопром» ограничивает потери тепла в теплотрассе не более 5 %.

2.2. Перспективные балансы потребления тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии

В таблицах  2.1-2,37  приведена информация по годовому потреблению тепловой энергии потребителями (с разбивкой по видам потребления и по группам потребителей), по потерям тепловой энергии в наружных тепловых сетях от источника тепловой энергии, величина собственных нужд источника тепловой энергии, величина производства тепловой энергии по следующим источникам тепловой энергии:

-котельная «Центральная»

-котельная «Малая»

-котельная «База КОС2

-котельная «Водоочистная станция»

-котельная «Южная»

-котельная «Восточная»

-котельная «Западная»

2.3.  Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

2.3.1. Центральная котельная

Центральная (ул. Железнодорожная) построена в 1980  году, обеспечивает теплом капитальную и жилую застройку, проектная мощность составляет 40 Гкал/час. Износ оборудования составляет 50 %, техническое состояние здания требует ремонта. Износ  составляет 30 %.  Производительность котельной недостаточна для полной потребности существующей застройки.

Табл. 2.3.1

| № п/п | Показатели | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | Натуральные показатели, Гкал |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 76614 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды котельной | 2250 |
| 3 | Потери | 10064 |
| 4 | Полезный отпуск по группам потребителей | 64300 |
| 4.1 | В т.ч. на собственное производственное потребление | 1434 |
| 4.2 | Населению | 41396 |
| 4.2.1 | На отопление | 34992 |
| 4.2.1 | Норматив на отопление, Гкал/м2 /мес | 0,02632 |
| 4.2.2 | На горячее водоснабжение | 6405 |
| 4.2.2.1 | Норматив на ГВС, Гкал/чел/мес | 0,1974 |
| 4.3 | Бюджетным потребителям | 11581 |
| 4.3.1 | В т.ч. на отопление | 11183 |
| 4.3.2 | Горячее водоснабжение | 398 |
| 4.4 | Прочим потребителям | 9889 |
| 4.4.1 | В т.ч. отопление | 9314 |
| 4.4.2 | Горячее водоснабжение | 576 |

Табл. 2.3.1.1. Перспективные балансы тепловой мощности  Центральной котельной

|  | Существующий, 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2024 г.г. | 2025-2029 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/год | 76614 | 76614 | 76614 | 76614 | 76614 | 76614 | 76614 | 76614 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/год | 64300 | 64300 | 64300 | 64300 | 64300 | 64300 | 64300 | 64300 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая располагаемая мощность без учёта технического резерва, Гкал/год | 64300 | 64300 | 64300 | 64300 | 64300 | 64300 | 64300 | 64300 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/год | 64300 | 64300 | 64300 | 64300 | 64300 | 64300 | 64300 | 64300 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Потери тепловой энергии при передаче её до потребителя, Гкал/год | 10064 | 10064 | 10064 | 10064 | 10064 | 10064 | 10064 | 10064 |

2.3.2. Малая  котельная

Малая (ул. Нагорная) построена в 1970 году, обеспечивает теплом капитальную и жилую застройку,  мощность составляет 1,16 Гкал/час. Износ оборудования составляет 80 %, техническое состояние здания требует ремонта. Износ составляет 30 %. Производительность котельной недостаточна для полной потребности существующей застройки.

Табл. 2.3.2

| № п/п | Показатели | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | Натуральные показатели, Гкал |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 2445 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды котельной | 72 |
| 3 | Потери | 321 |
| 4 | Полезный отпуск по группам потребителей | 2052 |
| 4.1 | В т.ч. на собственное производственное потребление | 46 |
| 4.2 | Населению | 1321 |
| 4.2.1 | На отопление | 1117 |
| 4.2.1 | Норматив на отопление, Гкал/м2 /мес | 0,00084 |
| 4.2.2 | На горячее водоснабжение | 204 |
| 4.2.2.1 | Норматив на ГВС, Гкал/чел/мес | 0,0063 |
| 4.3 | Бюджетным потребителям | 370 |
| 4.3.1 | В т.ч. на отопление | 357 |
| 4.3.2 | Горячее водоснабжение | 13 |
| 4.4 | Прочим потребителям | 316 |
| 4.4.1 | В т.ч. отопление | 297 |
| 4.4.2 | Горячее водоснабжение | 18 |

Табл. 2.3.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности  Малой котельной

|  | Существующий, 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2024 г.г. | 2025-2029 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/год | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | - | - |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/год | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | - | - |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая располагаемая мощность без учёта технического резерва, Гкал/год | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | - | - |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/год | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 | - | - |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | - | - |
| Потери тепловой энергии при передаче её до потребителя, Гкал/год | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | - | - |

2.3.3. Котельная Базы КОС

База КОС построена в 1980 году, обеспечивает теплом объект очистных сооружений, мощность составляет 0,11 Гкал/час. Износ оборудования составляет 75 %, техническое состояние здания требует ремонта. Производительность котельной недостаточна  для полной потребности.

Табл. 2.3.3

| № п/п | Показатели | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | Натуральные показатели, Гкал |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 815 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды котельной | 24 |
| 3 | Потери | 107 |
| 4 | Полезный отпуск по группам потребителей | 684 |
| 4.1 | В т.ч. на собственное производственное потребление | 15 |
| 4.2 | Населению | 440 |
| 4.2.1 | На отопление | 372 |
| 4.2.1 | Норматив на отопление, Гкал/м2 /мес | 0,00028 |
| 4.2.2 | На горячее водоснабжение | 68 |
| 4.2.2.1 | Норматив на ГВС, Гкал/чел/мес | 0,0021 |
| 4.3 | Бюджетным потребителям | 123 |
| 4.3.1 | В т.ч. на отопление | 119 |
| 4.3.2 | Горячее водоснабжение | 4 |
| 4.4 | Прочим потребителям | 105 |
| 4.4.1 | В т.ч. отопление | 99 |
| 4.4.2 | Горячее водоснабжение | 6 |

Табл. 2.3.3.1. Перспективные балансы тепловой мощности  котельной Базы КОС

|  | Существующий, 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2024 г.г. | 2025-2029 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/год | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | - |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/год | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | - |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая располагаемая мощность без учёта технического резерва, Гкал/год | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | - |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/год | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | - |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - |
| Потери тепловой энергии при передаче её до потребителя, Гкал/год | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | - |

2.3.4. Котельная  «Водоочистительной станции»

Водоочистительная станция построена в 1990 году, обеспечивает теплом капитальную и жилую застройку, мощность составляет 0,53 Гкал/час. Износ оборудования составляет 60 %, техническое состояние здания требует ремонта. Износ составляет 50 %. Производительность котельной недостаточна для полной потребности существующей застройки.

Табл. 2.3.4

| № п/п | Показатели | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | Натуральные показатели, Гкал |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1630 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды котельной | 48 |
| 3 | Потери | 214 |
| 4 | Полезный отпуск по группам потребителей | 1286 |
| 4.1 | В т.ч. на собственное производственное потребление | 30 |
| 4.2 | Населению | 881 |
| 4.2.1 | На отопление | 744 |
| 4.2.1 | Норматив на отопление, Гкал/м2 /мес | 0,00056 |
| 4.2.2 | На горячее водоснабжение | 136 |
| 4.2.2.1 | Норматив на ГВС, Гкал/чел/мес | 0,0042 |
| 4.3 | Бюджетным потребителям | 246 |
| 4.3.1 | В т.ч. на отопление | 238 |
| 4.3.2 | Горячее водоснабжение | 8 |
| 4.4 | Прочим потребителям | 210 |
| 4.4.1 | В т.ч. отопление | 198 |
| 4.4.2 | Горячее водоснабжение | 12 |

Табл. 2.3.4.1. Перспективные балансы тепловой мощности  котельной Водоочистительной станции

|  | Существующий, 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2024 г.г. | 2025-2029 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/год | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/год | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая располагаемая мощность без учёта технического резерва, Гкал/год | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/год | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Потери тепловой энергии при передаче её до потребителя, Гкал/год | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |

2.3.5. Котельная  «Западная»

Новая котельная «Западная» размещается в западной части г. Забайкальска для теплоснабжения новой жилой и общественной застройки.

На период 2023-2028 г.г. предусмотрено подключение тепловой нагрузки котельной «База КОС» с последующим её переоборудованием в ЦТП.

В котельной устанавливаются котлы КВ-9,3-115 ФКС общей производительностью 19,3 Гкал/час.

Табл. 2.3.5. Перспективные балансы тепловой мощности  Западной котельной

|  | Существующий, 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2024 г.г. | 2025-2029 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/год | 19,3 | - | - | - | - | - | 19,3 | 19,3 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/час | 19,3 | - | - | - | - | - | 19,3 | 19,3 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая располагаемая мощность без учёта технического резерва, Гкал/год | 19,3 | - | - | - | - | - | 19,3 | 19,3 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/год | 16,4 | - | - | - | - | - | 16,4 | 16,4 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Потери тепловой энергии при передаче её до потребителя, Гкал/год | 1,88 | - | - | - | - | - | 1,88 | 1,88 |

Тепловая схема котельной

Обратная сетевая вода (температурный график 95-70˚С) поступает на всасывание сетевых насосов и направляется на группу водоводяных сетевых подогревателей, подогревается до необходимой температуры по температурному графику и направляется потребителю.

Греющей средой сетевых подогревателей является вода внутреннего циркуляционного контура от водогрейных котлов с температурным графиком 115-70˚С.  Двухконтурная схема, в соответствии с заданием Заказчика на проектирование, позволит работать котлам в безнакипном «чистом» режиме, независимо от качества и состояния сетевой воды, поступающей от потребителя после ремонта теплосетей, ввода новых трубопроводов после подключения новых потребителей и после длительного периода содержания тепловых сетей в незаполненном водой состоянии. Это значительно увеличивает межремонтный период для котлов и повышает  и позволяет повысить надёжность длительной их работы без ремонта.

Подача горячей воды к сетевым подогревателям от котлов осуществляется циркуляционными насосами.

Подпитка  тепловой сети и внутреннего циркуляционного контура осуществляется омагниченной, химически обработанной и деаэрированной водой.

При этом, при подогреве подпиточной воды используется утилизационная теплота воды, охлаждающей топки НТКС и трубы сливных устройств шлака.

Применение аппаратов «МАУТ» для омагничивания подпиточной воды, обрабатываемой в натрий катионитных фильтрах, позволяет  сократить до 40 % расход соли и на 40 % уменьшить сброс засолённых стоков при регенерации фильтров. При этом аппарат «МАУТ» работает в течение 10-15 лет без потребления электроэнергии. Подпиточная деаэрированная вода после деаэратора подаётся в 2 бака –аккумулятора, откуда подпиточными насосами подаётся через регулятор давления на всас сетевых насосов и на всас циркуляционных насосов.

Химическая обработка подпиточной воды до требуемых норм по качеству (допустимого остаточного солесодержания) проводится в натрий-катионитных фильтрах диаметром 1000 мм.

2.3.6. Котельная  «Восточная»

Новая котельная «Восточная» размещается в соответствии с решениями генерального плана Забайкальска, в районе ЦРБ, и рассчитывается на теплоснабжение новой застройки Восточной и северо-восточной территории Забайкальска.

Проектом предусматривается подключение существующего центральноог теплового пункта (ЦТП) правого и левого контуров.

В котельной предусмотрено к установке  8 котлов КВ-9,3-115 ФКС общей производительностью 68,6 Гкал.

Табл. 2.3.6. Перспективные балансы тепловой мощности  Восточной котельной

|  | Существующий, 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2024 г.г. | 2025-2029 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/год | 68,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,6 | 68,6 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/год | 62,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,87 | 62,87 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая располагаемая мощность без учёта технического резерва, Гкал/год | 44,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,32 | 64,32 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/год | 44,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,32 | 64,32 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 2,4 |
| Потери тепловой энергии при передаче её до потребителя, Гкал/год | 3,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,43 | 3,43 |

Тепловая схема котельной

Обратная сетевая вода (температурный график 95-70˚С) поступает на всасывание сетевых насосов и направляется на группу водоводяных сетевых подогревателей, подогревается до необходимой температуры по температурному графику и направляется потребителю.

Греющей средой сетевых подогревателей является вода внутреннего циркуляционного контура от водогрейных котлов с температурным графиком 115-70˚С.  Двухконтурная схема, в соответствии с заданием Заказчика на проектирование, позволит работать котлам в безнакипном «чистом» режиме, независимо от качества и состояния сетевой воды, поступающей от потребителя после ремонта теплосетей, ввода новых трубопроводов после подключения новых потребителей и после длительного периода содержания тепловых сетей в незаполненном водой состоянии. Это значительно увеличивает межремонтный период для котлов и повышает  и позволяет повысить надёжность длительной их работы без ремонта.

Подача горячей воды к сетевым подогревателям от котлов осуществляется циркуляционными насосами.

Подпитка  тепловой сети и внутреннего циркуляционного контура осуществляется омагниченной, химически обработанной и деаэрированной водой.

При этом, при подогреве подпиточной воды используется утилизационная теплота воды, охлаждающей топки НТКС и трубы сливных устройств шлака.

Применение аппаратов «МАУТ» для омагничивания подпиточной воды, обрабатываемой в натрий катионитных фильтрах, позволяет  сократить до 40 % расход соли и на 40 % уменьшить сброс засолённых стоков при регенерации фильтров. При этом аппарат «МАУТ» работает в течение 10-15 лет без потребления электроэнергии. Подпиточная деаэрированная вода после деаэратора подаётся в 2 бака –аккумулятора, откуда подпиточными насосами подаётся через регулятор давления на всас сетевых насосов и на всас циркуляционных насосов.

Химическая обработка подпиточной воды до требуемых норм по качеству (допустимого остаточного солесодержания) проводится в натрий-катионитных фильтрах диаметром 1000 мм.

2.3.7. Котельная  «Южный МКР»

Котельная «Южного МКР» предназначена для теплоснабжения застройки нового МКР «Южный».

Строительство Южной котельной предусмотрено на 1 очередь, с обеспечением новой застройки Центральной части Забайкальска.

В котельной предусмотрена установка 6 котлов КВ-9,3-115 ФКС общей производительностью 38,6 Гкал/час.

Табл. 2.3.7.  Перспективные балансы тепловой мощности  котельной                        «Южный МКР»

|  | Существующий, 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2024 г.г. | 2025-2029 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/год | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/год | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая располагаемая мощность без учёта технического резерва, Гкал/год | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/год | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Потери тепловой энергии при передаче её до потребителя, Гкал/год | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |

Тепловая схема котельной

Обратная сетевая вода (температурный график 95-70˚С) поступает на всасывание сетевых насосов и направляется на группу водоводяных сетевых подогревателей, подогревается до необходимой температуры по температурному графику и направляется потребителю.

Греющей средой сетевых подогревателей является вода внутреннего циркуляционного контура от водогрейных котлов с температурным графиком 115-70˚С.  Двухконтурная схема, в соответствии с заданием Заказчика на проектирование, позволит работать котлам в безнакипном «чистом» режиме, независимо от качества и состояния сетевой воды, поступающей от потребителя после ремонта теплосетей, ввода новых трубопроводов после подключения новых потребителей и после длительного периода содержания тепловых сетей в незаполненном водой состоянии. Это значительно увеличивает межремонтный период для котлов и повышает  и позволяет повысить надёжность длительной их работы без ремонта.

Подача горячей воды к сетевым подогревателям от котлов осуществляется циркуляционными насосами.

Подпитка  тепловой сети и внутреннего циркуляционного контура осуществляется омагниченной, химически обработанной и деаэрированной водой.

При этом, при подогреве подпиточной воды используется утилизационная теплота воды, охлаждающей топки НТКС и трубы сливных устройств шлака.

Применение аппаратов «МАУТ» для омагничивания подпиточной воды, обрабатываемой в натрий катионитных фильтрах, позволяет  сократить до 40 % расход соли и на 40 % уменьшить сброс засолённых стоков при регенерации фильтров. При этом аппарат «МАУТ» работает в течение 10-15 лет без потребления электроэнергии. Подпиточная деаэрированная вода после деаэратора подаётся в 2 бака –аккумулятора, откуда подпиточными насосами подаётся через регулятор давления на всас сетевых насосов и на всас циркуляционных насосов.

Химическая обработка подпиточной воды до требуемых норм по качеству (допустимого остаточного солесодержания) проводится в натрий-катионитных фильтрах диаметром 1000 мм.

Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя»  содержит:

3.1. Общие положения

В городском поселении «Забайкальское» запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путём её санкционированного отбора из тепловой сети. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идёт на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в городе используется вода из городского водопровода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети (пункт 6.17) аварийная подпитка в количестве 20 % от объёма воды в тепловых сетях и присоединённых к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

На основании принятых в Схеме объёмов перспективного потребления тепловой мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена перспективная подпитка тепловых сетей в номинальном и аварийном режимах, а также требуемая производительность ХВО на котельных.

Перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловой сети и производительности водоподготовительных установок в номинальном и аварийном режимах в сравнении с существующей производительностью химводоподготовки приведены таблице 3.1.

Проектом учтена стоимость реконструкции водоподготовительной установки существующей котельной «Центральная».

В котельных «Малая», «Бака КОС» и водоочистной станции водоподготовка теплоносителя не осуществляется.

На перспективу стоимость ВПУ учтена в составе новых котельных, стоимость которых при расчёте инвестиций принята по проектам-аналогам.

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии» содержит:

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчётах радиуса эффективного теплоснабжения.

Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

Проектом предусмотрена реконструкция существующих теплосетей с полной их перекладкой.

Для подачи тепловой энергии к объектам новой застройки проектом предусмотрено строительство новой теплотрассы в соответствующих зонах теплоисточников и с прокладкой резервирующих связей.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте «г» пункта 10 настоящего документа.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии сохраняется качественное по нагрузке отопления или по совмещённой нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Данные о фактических температурах теплоносителя, предоставленные теплоснабжающими организациями и проведённые при разработке Схемы расчёты показали. Что по большинству зон теплоснабжения утверждённый температурный график не выдерживается как по температуре прямой, так и обратной сетевой воде.

Раздел 6 «Перспективные  топливные балансы» содержит перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии

6.1. На перспективу для сохраняемых в работе и новых теплоисточников города основным топливом предлагается использовать бурый уголь.

Для котельных города на перспективу сохранён существующий топливный режим, то есть без резервного топлива.

Для планируемых к строительству  новых котельных предусматривается хранение в пределах территории котельных аварийного запаса.

Перспективные топливные балансы по теплоисточникам города Борзя представлены в таблице 6.1.

В настоящее время бурый уголь Харанорского или Уртуйского месторождений поставляется в г. Забайкальск  железнодорожным транспортом с разгрузкой на прирельсовом складе.

На территорию существующих котельных уголь подвозится автотранспортом.

На перспективу, для новых котельных, предлагается поставка угля железнодорожным транспортом непосредственно на территорию котельной с устройством эстакады, что позволит сократить транспортные расходы.

Таблица 6.1. Топливный баланс

| № п/п | Размещение | Источники теплоснабжения | Установленная мощность котельной |  | Расход натурального топлива, тыс.тонн |  | Расход условного топлива, тыс.тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/час | Гкал/год | т/час | т/год | В час | В год |
| 1 |  | Центральная | 40,0 | 87024 | 13,3 | 27,5 | 6,71 | 13,5 |
| 2 |  | Малая | 1,16 | 261 | 0,33 | 0,80 | 0,16 | 380 |
| 3 |  | База КОС | 0,53 | 1,4 | 0,2 | 0,39 | 0,21 | 88 |
| 4 |  | Водоочистная станция | 0,25 | 0,81 | 0,27 | 98 | 0,16 | 41 |
| 5 |  | Котельная «Южный микрорайон» | 38 | 80500 | 12,0 | 58000 | 5,7 | 26950 |
| 6 |  | Восточная котельнная | 38 | 80500 | 12,0 | 58000 | 5,7 | 26950 |
| 7 |  | Западная котельная | 27,0 | 46300 | 8,0 | 27000 | 6,8 | 13,5 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

Раздел 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

Проведённые  при разработке  Схемы расчёты показали, что тепловые нагрузки вводимых в эксплуатацию  новых объектов капитального строительства не могут быть обеспечены от существующих теплоисточников и тепловых сетей без их существенной реконструкции, так как пропускной способности существующих сетей и установленной тепловой мощности котельных недостаточно  для обеспечения планируемых к присоединению нагрузок.

Необходимо  строительство новых котельных и теплосетевых объектов.

В тоже время, выполнение указанных подключений, так и дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения города невозможны без проведения неотложных работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и модернизацией котельных. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведёт к существенному снижению резерва пропускной способности тепловых сетей, резерва тепловой мощности котельных, надёжности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

Для поддержания требуемых у потребителей параметров теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного в городе котельного оборудования, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла по городу Борзе на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в табл. 7.1, а по тепловым сетям – в табл. 7.2.

Оценка финансовых потребностей для реализации проектов

Для установления стоимости объектов строительства систем теплоснабжения использовались данные проектов-аналогов, завершённых строительством на территории поселения. Результаты оценки стоимости строительства и реконструкции систем теплоснабжения в зонах действия реконструируемых котельных приведены в приложениях к схеме теплоснабжения (обосновывающие материалы хранятся в архиве).

Сводные потребности в финансировании нового строительства и реконструкции систем теплоснабжения приведены в таблице 7.1. Общая потребность в финансовых ресурсах для нового строительства и реконструкции объектов теплоснабжения составит:

-на первую очередь (2014-2018 гг.) -

-на перспективу

по периоду (2019-2023 гг.) -

по периоду (2024—2028 гг.) -

Таблица 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций нового строительства объектов теплоснабжения

| № п/п |  | Первая очередь |  |  |  |  | Перспектива |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2025 |  |
|  | Новое строительство-всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная часть Забайкальска, всего: В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство котельной МКР «Южный» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство тепловых сетей Южного микрорайона и 1 очереди Центральной части Забайкальска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Восточная часть Забайкальска, всего: В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство Восточной котельной в районе ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство тепловых сетей восточной малоэтажной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Западная часть Забайкальска, всего: В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство Западной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство тепловых сетей на территории Западной части Забайкальска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство диспетчерского пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство тепловых сетей в МКР «Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию существующих объектов теплоснабжения

| № п/п 1 |  | Первая очередь |  |  |  |  | Перспектива |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2025 |  |
|  | Проведение реконструкции, всего: В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона действия котельной «Малая» всего: В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | -реконструкция котельной «Малая» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Переоборудование котельной «Малая» в ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | -реконструкция тепловых сетей котельной «Малая» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зона действия Центральной котельной всего: В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | -реконструкция котельной Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | -реконструкция тепловых сетей Центральной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Зона действия котельной «КОС» Всего: В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | -реконструкция котельной КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | -реконструкция тепловых сетей котельной «КОС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | В целом по теплоснабжению Забайкальска, всего В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | -разработка проекта «Схемы теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Разработка инвестиционной программы «Теплоснабжение Забайкальска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | -проведение энергоаудита существующих котельных и теплосетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | -проведение мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций по зонам действия существующих котельных и теплосетей, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение мероприятий по сокращению потерь теплоносителя – устройство систем горячего водоснабжения в отапливаемых малоэтажных жилых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение мероприятий по снижению расхода тепловой энергии, модернизация индивидуальных пунктов, установка теплосчётчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)» определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон её деятельности.

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации. Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

-владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

-в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

-заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

-осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

-надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

-осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Раздел  9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

9.1. Проведённые расчёты показали, что зоны теплоснабжения большинства теплоисточников находятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения.

Для оптимизации режимов работы системы теплоснабжения Забайкальска рекомендуется:

Закрыть маломощную (с устаревшим оборудованием) котельную «Малая» и переоборудовать существующее здание в ЦТП.  Потребителей тепловой энергии котельной «Малая» подключить к новой котельной «Южная».

9.2. Переключить зону теплоснабжения ЦТП-1 (правый и левый контуры) на новую котельную «Восточная».

9.3. На  перспективу проектом предусматривается переключить частично тепловую нагрузку  Центральной котельной  от ЦТП-1 с подачей тепловой мощности в новый Северный микрорайон.

Центральный тепловой пункт  (ЦТП-1) подключить к новой котельной «Восточная».

9.4. На перспективу, при строительстве котельной «Западная» возможно подключение объектов канализационных очистных сооружений, ликвидировав существующую маломощную  котельную «Базы КОС».

Раздел 10  «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» содержит перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом                     «О теплоснабжении»

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»  в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую  организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание  и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Раздел 11. Энергосбережение и энергоэффективность

В соответствии с ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. (с изм. от 25.12.2012 г.) предусматриваются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Цель: создание основ стимулирования энергосбережения: правовых, экономических и организационных.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности основывается на принципах:

- Эффективное и рациональное использование

- Поддержка и стимулирование

- Системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

- Планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- Использование энергетических ресурсов с учётом ресурсных, производственно-технических, экологических и социальных условий.

Раздел 11. 1.Основные требования по энергосбережению

-обязанности по учёту используемых энергетических ресурсов;

-требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;

-обязанности проведения планового энергетического обследования;

-требования к энергетическому паспорту: источников тепловой энергии и теплосетей;

-обязанности проведения мероприятий по энергосбережению;

-требования энергетической эффективности услуг, товаров, работ;

-эффективное и рациональное использование тепловой энергии;

-поддержка и стимулирование энергосбережения;

-системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению;

-планирование энергосбережения;

-использование энергетических ресурсов с учётом ресурсных, производственно-технических, экологических и социальных условий эксплуатации системы теплоснабжения и требований эффективного энергосбережения.

Раздел 12. Основные требования по энергетической эффективности:

В соответствии с ФЗ № 261 от 23.11.2009 г . «Энергосбережение и энергоэффективность», с целью создания основ стимулирования энергосбережения: правовых, экономических и организационных, повышения энергетической эффективности необходимо выполнять основные требования:

1.Эффективное и рациональное использование

2.Поддержка и стимулирование

3.Системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

4.Планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности

5.Использование энергетических ресурсов с учётом ресурсных, производственно-технических, экологических и социальных условий.

12.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности основывается на принципах:

1. Эффективное и рациональное использование тепловой энергии.

2. Поддержка и стимулирование энергосбережения.

3. Системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

4. Планирование  энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

5. Использование энергетических ресурсов с учётом ресурсных, производственно-технических, экологических и социальных условий эксплуатации системы теплоснабжения и требований эффективного энергосбережения.

12.2. Комплексная диспетчеризация систем инженерного оборудования

Для повышения качества эксплуатации системы теплоснабжения предусматривается устройство диспетчерских служб.

Диспетчерская служба выполняет следующие функции:

-собирает и обрабатывает  информацию о режимах работы инженерного оборудования зданий и микрорайонов;

-непосредственно управляет работой инженерного оборудования (включение, отключение, авторегулирование подачи теплоты);

-контролирует состояние служебных помещений (затопление подвалов);

-организует работы по устранению неисправностей персоналом эксплуатационной службы района, либо обеспечивает, при необходимости вызов общегородских аварийных или специальных служб.

Диспетчерский пункт связан с объектами каналами связи.

На объектах установлены датчики технологических параметров.

На диспетчерском пункте  расположены: аппаратура управления объектами и отображение информации (пункт диспетчера с ключами управления, измерительными приборами и индификаторами).

12.3. Экономическая эффективность диспетчеризации складывается из следующих составляющих:

-сокращение числа обслуживающего персонала там, где было до внедрения ДС круглосуточное дежурство;

-своевременное устранение или локализация аварий;

-экономия электроэнергии и теплоты за счёт оптимизации работы инженерного оборудования;

-увеличение сроков службы инженерного оборудования без проведения ремонтных работ.

Как показывает практика, при внедрении диспетчерской службы срок окупаемости таких систем, по данным ЦНИИЭП инженерного оборудования, составляет 1-3 года. При этом достигается экономия эксплуатационных затрат до 10-20 % за счёт высвобождения обслуживающего персонала.

Правильная организация эксплуатации. Широкое внедрение автоматизации и диспетчеризации обеспечивает более надёжную и бесперебойную работу системы теплоснабжения, а это, в свою очередь, улучшает комфортные условия проживания.

12.4. Установка контрольно-диспетчерских пунктов

(в узлах присоединения распределительных сетей к магистральным устраиваются контрольно-распределительные пункты (КРП)

Такие тепловые пункты предусматривают возможность двух-стороннего присоединения к магистральным сетям, т.е. работу этих сетей по кольцевой схеме, которая может обеспечить более высокую системную надёжность теплоснабжения, по сравнению с общераспространённой с тупиковой  (радиальной) схемой тепловых сетей.

Центральные тепловые пункты (ЦТП) устраивают на границе распределительных сетей и внутриквартальных местных систем теплопотребления общественных и жилых зданий.

12.5. Автоматизация ЦТП – центральных тепловых пунктов

1. Автоматизация регулирования подачи теплоты в жилые дома и микрорайоны

Наибольшая экономия тепловой энергии, расходуемой на отопление, при  сравнительно небольших капиталовложениях обеспечивается применением автоматического регулирования её подачи. При установлении оптимального режима работы экономия теплоты может составить 20 % и более годового потребления на отопление без нарушения теплового режима в зданиях.

Ещё больший эффект от автоматизации достигается тогда, когда она осуществляется не только в объектах нового строительства, но и при реконструкции существующих зданий.

2. Автоматизация индивидуальных тепловых пунктов с местным центральным регулированием отопления

Для автоматического регулирования расхода теплоты на отопление отдельного здания, подключаемого к городской тепловой сети, помимо ЦТП по зависимой схеме используется электронный регулятор.

3. На тепловых пунктах  должны быть установлены оборудование и средства автоматизации для обеспечения независимости гидравлических режимов в тепловых сетях (после этих пунктов) от аварийных нарушений режимов в тепловых сетях до тепловых пунктов.

12.6. Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе

Согласно требований СП 41-1014-95 в тепловых пунктах предусматривается технологический контроль и регулирование основных параметров сетевой воды и воды горячего водоснабжения, управление насосами исходной и сетевой воды, а также предусматривается контроль, измерение и регулирование следующих параметров:

-контроль температуры прямой сетевой воды;

-контроль температуры обратной сетевой воды;

-контроль температуры горячей воды в сеть;

-контроль температуры исходной воды;

-контроль температуры греющей  воды;

-контроль температуры циркуляционной  воды;

-контроль давления прямой сетевой воды;

-контроль давления обратной сетевой воды;

-контроль давления горячей воды в сеть;

-контроль давления исходной  воды;

-контроль давления греющей воды;

-контроль давления циркуляционной воды;

-контроль давления на напорных патрубках насосов;

-контроль давления на всасывающих патрубках насосов;

-измерение расхода исходной воды на горячее водоснабжение;

-измерение расхода тепловой энергии прямой сетевой  воды;

-измерение расхода тепловой энергии обратной сетевой  воды;

-коммерческий учёт расхода исходной воды на горячее водоснабжение;

-коммерческий учёт расхода  тепловой энергии в систему отопления;

-регулирование температуры исходной воды на горячее водоснабжение;

-регулирование температуры воды на горячее водоснабжение;

-регулирование давления исходной воды перед насосами;

-регулирование давления подающей сетевой воды в теплосеть и т.п.

13. Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации развития систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоэлектромагистралей.

Требованиями пункта 8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 г.       № 190 – ФЗ «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решения в отношении развития системы теплоснабжения являются:

-обеспечение надёжности теплоснабжения потребителей;

-минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учётом экономической обоснованности;

-учёт инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения отражены в разработанном ЗАОр «НП Читагражданпроект» и предлагаемом к рассмотрению и утверждению документе «Схема теплоснабжения городского поселения «Забайкальское».

Уровень централизованного теплоснабжения в городе Забайкальск достаточно высок: централизованным теплоснабжением охвачено 39 % потребителей тепла в городе.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки.

Обеспечение теплом перспективных многоквартирных домов и общественных зданий в Схеме запланировано от системы централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение новых малоэтажных жилых домов предполагается централизованное – от новых котельных.

Развитие системы теплоснабжения городского поселения «Забайкальское» предполагается базировать на преимущественном использовании существующих муниципальных котельных. При этом предлагается их реконструкция, проведение мероприятий по повышению эффективности использования топлива, установка оборудования с более высоким КПД и оборудования, обеспечивающего комбинированную выработку тепловой и электрической энергии.

Реализация предлагаемого в Схеме оптимального варианта развития системы теплоснабжения позволит снизить себестоимость вырабатываемого тепла и тарифы на тепловую энергию для потребителей в городе, повысить надёжность работы теплосетевых объектов.

Предлагаемые в Схеме решения определяют основные направления развития системы теплоснабжения и городской инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, дают возможность принятия стратегических решений по развитию Забайкальска определяют необходимый объём инвестиций для их реализации.

Проведённые в Схеме расчёты и основанные на них предложения позволяют Администрации города Забайкальска обеспечить содержание и безаварийное обслуживание тепловых сетей и определить единую теплоснабжающую организацию: Закрытое акционерное общество «Эксплуатационно-строительная компания – Забайкальск» (ЗАО «ЭСК-Забайкальск».

Приложение 1

Обосновывающие материалы

(существующее положение)

Общие данные

При разработке раздела в качестве исходных данных использованы:

-эксплуатационная документация (расчётные температурные графики, гидравлические режимы, данные по выработке и потреблению тепловой энергии;

-материалы проведения обследования Центральной котельной;

-данные технологического и коммерческого учёта потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой энергии  (расход, давление, температура);

-документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления).

- Функциональная структура теплоснабжения

  - Существующее состояние теплоснабжения городского поселения «Забайкальское»

- Источником теплоснабжения являются отдельно стоящие котельные:

  - Центральная (ул. Железнодорожная) построена в 1980  году, обеспечивает теплом капитальную и жилую застройку, проектная мощность составляет 40 Гкал/час. Износ оборудования составляет 50 %, техническое состояние здания требует ремонта. Износ  составляет 30 %.  Производительность котельной недостаточна для полной потребности существующей застройки.

  - Малая (ул. Нагорная) построена в 1970 году, обеспечивает теплом капитальную и жилую застройку,  мощность составляет 1,16 Гкал/час. Износ оборудования составляет 80 %, техническое состояние здания требует ремонта. Износ составляет 30 %. Производительность котельной недостаточна для полной потребности существующей застройки.

  - База КОС построена в 1980 году, обеспечивает теплом объект очистных сооружений, мощность составляет 0,11 Гкал/час. Износ оборудования составляет 75 %, техническое состояние здания требует ремонта. Производительность котельной недостаточна  для полной потребности.

  - Водоочистительная станция построена в 1990 году, обеспечивает теплом капитальную и жилую застройку, мощность составляет 0,53 Гкал/час. Износ оборудования составляет 60 %, техническое состояние здания требует ремонта. Износ составляет 50 %. Производительность котельной недостаточна для полной потребности существующей застройки.

- Существующая теплотрасса водяной двухтрубной системы теплоснабжения проложена  в непроходных каналах. Общая протяжённость составляет 16 км.

Фактический износ составляет 60 %.

Требуется полная замена труб, каналов, теплоизоляции и арматуры.

d  273 мм               5 км;

d 159 мм              0,6 км;

d  133 мм              1 км;

d  108 мм               0,9 км.

Техническое состояние : 60 % требует реконструкции.

- Топливом для выработки тепловой энергии служит бурый уголь Б-2. Месторождение Харанорское и Уртуйское. Доставка к котельным осуществляется автотранспортом  прирельсового склада, принадлежащего ОАО «РЖД». На перспективу желательно строительство собственного склада угля, в целях снижения расходов; подключение к источнику  энергоснабжения от Краснокаменской ТЭЦ, с целью удешевления электроэнергии в 3 раза; вынос за пределы посёлка и строительство новой, современной котельной; выделение территории и оборудование золоотвала в районе мусорной свалки.

Гидравлический режим работы теплоснабжения (2013 г.):

Котельная КЕ: давление в подающем трубопроводе 4,3-5,0 кг/см2

давление в обратном трубопроводе – 3,6 кг/см2

ЦТП-1: давление в подающем трубопроводе – 6,0-6,8 кг/см2

давление в обратном трубопроводе  3,2– 3,6 кг/см2

Претензии потребителей на недостаток тепла:

Лучи правого контура по ул. Комсомольская, 1-8 – Красноармейская 2,3,4 – разбалансирована система ТС, недостаточный диаметр проходного отверстия трубопровода. Ветхое состояние трубопровода на МКД по ул. Железнодорожная 2,4, Пограничная 1,2,1Б.

Лучи левого контура от  павильона № 34 до д/с «Солнышко» - разбалансирована система ТС, недостаточный диаметр проходного отверстия трубопровода.

Ветхое состояние трубопровода ТС, запорной арматуры (правый контур) от павильона № 1 до тепловой камеры ул. Нагорная, 5, то же по трубопроводу ТС Райпо-больница. Износ составляет  100 %. Производительность оборудования не обеспечивает требуемый режим, необходимо проведение реконструкции:

ЦТП-1

1.Замена насоса Д 630 на 1Д800 (правый контур) с регулированием частоты вращения электродвигателя.

2. Замена двух насосов Д315, Д320 на 1Д800 (левый контур) с регулированием частоты вращения электродвигателя.

3. Реконструкция распредустройства щитовой.

4. Замена теплообменников пластинчатых с 2,5 Гкал/час на 5 Гкал/час.

ЦТП-2

- Замена насосной группы (3 насоса).

- Замена теплообменников на два пластинчатых 5 Гкал/час.

По ул. Верхняя необходимо строительство центрального распределительного пункта для подачи ГВС и ХВС для многоквартирных домов ул. Верхняя, 2 (с перспективой строительства 2-х  100-кв. домов, церкви, подключения д/с «Гармония».

Ранее котельные и теплосети находились в собственности военведа. При передаче основных фондов теплоснабжения в ведомство Администрации городского поселения «Забайкальское» документацию по котельным и теплосетям не предоставили.

Необходимо проведение энергоаудита с составлением паспортов по всем котельным, ЦТП, теплосетям.

1.2. Зоны действия производственных котельных

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными  в производственных зонах.

Теплоснабжение объектов производственных зон осуществляется от собственных котельных.

Заявки от предприятий на подключение к централизованной системе теплоснабжения не поступали.

Теплоснабжение предприятий на перспективу сохраняется по существующей схеме.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки.

Отопление частных одноэтажных жилых домов осуществляется от бытовых печей на твёрдом топливе  (уголь, дрова). Данные о потреблении топлива отсутствуют.

Информация о разработке СХЕМЫ теплоснабжения публиковалась в вестнике «Вести Забайкальска» и размещалась на официальном сайте Администрации городского поселения «Забайкальское».

2. Характеристика источников теплоснабжения

2.1. Характеристика  источников теплоснабжения

Централизованным теплоснабжением обеспечивается 58 % существующей застройки. Существующие предприятия обеспечиваются теплом от собственных котельных.

Всего насчитывается четыре отопительных котельных, находящихся на балансе городского поселения «Забайкальское». В качестве топлива используется бурый уголь, поступает на открытый склад Центральной котельной и перевозится автотранспортом на расходные склады других  котельных.

Протяжённость тепловых сетей более 20 км в двухтрубном исполнении. Тепловые сети каждой котельной изолированы друг от друга.

| № п/п | Наименование, технические характеристики |
| --- | --- |
| 1 | Котельная № 1- Центральная -мощность–40Гкал/час -марка топлива – уголь 2БР -тепловые сети протяжённостью 16 км -материал труб – сталь в ж/б лотках |
| 2 | Котельная № 2- Малая -мощность – 1,16 Гкал/час -марка топлива – уголь 2БР -тепловые сети протяжённостью 4 км -материал труб – сталь в ж/б лотках |
| 3 | Котельная № 3- База КОС -мощность – 0,11 Гкал/час -марка топлива – уголь 2БР -тепловые сети протяжённостью 2 км -материал труб – сталь в ж/б лотках |
| 4 | Котельная № 4- Водоочистная станция -мощность – 0,53 Гкал/час -марка топлива – уголь 2БР -тепловые сети протяжённостью 1 км -материал труб – сталь в ж/б лотках |

2.2. Источники тепловой энергии

Технические характеристики оборудования отопительной котельной представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| № п/п | Наименование котельной | Год ввода котельной в эксплуатацию | Тип котла | Кол-во | Производи-тельность котельной, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная | 1980 | КЕ-10 | 4 | 4,0 | Бурый уголь Харанорского и Уртуйского месторождений |
| 2 | Малая | 1970 | КВр-0,35 | 2 | 1,16 |  |
| 3 | База КОС | 1980 | КВТ-1 | 2 | 0,11 |  |
| 4 | Водоочистная станция | 1990 | КВТ-2 | 2 | 0,53 |  |

2.3.Эксплуатационные показатели котельных городского поселения «Забайкальское» за 2013 год

- Выработка тепловой энергии 81504 Гкал/час

- Расход тепла на собственные нужды – 2394 Гкал/час

- Потери – 10706 Гкал/час

- Полезный отпуск потребителям

- Объём воды – 25177,83 м3 /год

- Объём энергии кВт.час  - 4019320

- Топливо на технологические цели: 42 096 653 т/год, в т.ч. ….

- Объём топлива (т) Уртуйский уголь – 27622,48

2.4.Технико-экономические показатели по существующим котельным

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2013 г. | 2014 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 81504 | 87024 |  |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/год | 2394 | 2471 |  |
| 3 | Потери | Гкал/год | 10706 | 13981 |  |
| 4 | Полезный отпуск по группам потребителей, всего | Гкал/год | 68404 | 70592 |  |
| 4.1 | В том числе: На собственное производственное потребление | Гкал/год | 1525 | 1525 |  |
| 4.2 | Населению: | Гкал/год | 44038 | 45682 |  |
| 4.2.1 | -на отопление | Гкал/год | 37225 | 38726 |  |
| 4.2.2 | Норматив на отопление | Гкал/м2 в месяц | 0.0280 | 0.0280 |  |
| 4.2.3 | На горячее водоснабжение | Гкал/год | 6813 | 6956 |  |
| 4.2.4 | Норматив на ГВС | Гкал/м2 в месяц | 0,21 |  |  |
| 4.3 | Бюджетным потребителям: | Гкал/год | 12320 | 12705 |  |
| 4.3.1 | В т.ч.: -на отопление | Гкал/год | 11897 | 12330 |  |
| 4.3.2 | -на горячее водоснабжение | Гкал/год | 423 | 395 |  |

- Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

3.1. Тепловые сети: общая характеристика тепловых сетей

Протяжённость тепловых сетей (в двухтрубном исполнении, включая нагрузки горячего водоснабжения) средним диаметром условного прохода 300 мм составляет 20 км.

Профиль трасс тепловых сетей характеризуется незначительной разностью геодезических отметок. Ответвления тепловых сетей оборудованы задвижками, установленными в тепловых камерах. В качестве теплоизоляции в основном применяются маты минераловатные на синтетическом связующем. С 2008 года при проведении капитального ремонта и замены ветхих трубопроводов тепловых сетей и горячего водоснабжения применялась пенополиуретановая изоляция. В целом состояние труб неудовлетворительное, на ряде участков тепловая изоляция находится в неудовлетворительном состоянии и не выполняет функции.

Повышенные фактические тепловые потери и утечки теплоносителя из трубопроводов тепловых сетей обусловлены физическим износом тепловой изоляции и труб (некоторые участки тепловых сетей не менялись более 20 лет) и гидрогеологическими особенностями грунта (затопление подземных трубопроводов грунтовыми водами).

Кроме внешней коррозии трубопроводов (в основном химической), имеет место внутренняя коррозия, активно поражающая в основном квартальные трубопроводы горячего водоснабжения, связанная с использованием аэрированной водопроводной воды для обеспечения нужд ГВС, из которой активно выделяется кислород при её нагреве до температуры более 60˚С. Существующие теплосети тупиковые двухтрубные, проложены из стальных труб подземно – в лотковых ж/б каналах. Магистральный трубопровод от котельной до ЦТП проложен наземно.

3.2. Утверждённый температурный график отпуска тепла

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии сохраняется качественное по нагрузке отопления или по совмещённой нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Утверждённый температурный график приведён в таблице 3.1.

Температурный график на отопительный период 2012-2013 годов отопительно-бытовой (нормальной) воды в тепловой сети от ЦТП 1,2 контуров

Табл. 3.1

| Наружного воздуха, t ˚С | В отопитель-ную систему, t ˚С | В обратном трубопроводе, t ˚С | Наружного воздуха, t ˚С | В отопитель-ную систему, t ˚С | В обратном трубопроводе, t ˚С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 40 | 40 | -16 | 56 | 45 |
| 7 | 41 | 32 | -17 | 57 | 46 |
| 6 | 42 | 34 | -18 | 57 | 47 |
| 5 | 43 | 35 | -19 | 63 | 53 |
| 4 | 44 | 36 | -20 | 64 | 53 |
| 3 | 45 | 37 | -21 | 65 | 53 |
| 2 | 46 | 38 | -22 | 65 | 54 |
| 1 | 47 | 38 | -23 | 66 | 54 |
| 0 | 48 | 39 | -24 | 66 | 54 |
| -1 | 49 | 40 | -25 | 67 | 54 |
| -2 | 50 | 41 | -26 | 68 | 54 |
| -3 | 51 | 42 | -27 | 69 | 55 |
| -4 | 52 | 43 | -28 | 70 | 56 |
| -5 | 53 | 44 | -29 | 71 | 56 |
| -6 | 54 | 45 | -30 | 72 | 57 |
| -7 | 55 | 46 | -31 | 73 | 58 |
| -8 | 56 | 47 | -32 | 73 | 59 |
| -9 | 57 | 48 | -33 | 74 | 59 |
| -10 | 58 | 49 | -34 | 75 | 60 |
| -11 | 58 | 49 | -35 | 76 | 62 |
| -12 | 60 | 51 | -36 | 77 | 63 |
| -13 | 61 | 52 | -37 | 79 | 64 |
| -14 | 61 | 52 | -38 | 79 | 65 |
| -15 | 62 | 53 | -39 | 82 | 66 |

Основные условия прокладки теплосети

Теплопроводы при бесканальной прокладке следует проверять на устойчивость (продольный изгиб):

-при малой глубине заложения теплопроводов (менее 1 м от поверхности земли);

-при вероятности затопления теплопровода грунтовыми водами.

Осевые сильфонные комплексы устанавливаются в помещениях, в проходных каналах.

Допускается установка СК в тепловых камерах с устройством металлической оболочки.

Осевые сильфонные компенсирующие устройства (СКУ) – сильфонные компенсаторы, защищённые от загрязнения, внешних воздействий и поперечных нагрузок прочным кожухом, могут применяться при всех видах прокладки (при условии установки направляющих опор).

При подземной прокладке в непроходных каналах все стальные конструкции должны быть защищены от коррозии.

Для наружных поверхностей каналов, камер предусматривается обмазочная изоляция и оклеечная гидроизоляция перекрытий.

При прокладке тепловых сетей в каналах ниже максимального уровня стояния грунтовых вод необходимо предусматривать попутный дренаж и гидрозащитную изоляцию наружных поверхностей строительных конструкций.

При невозможности устройства попутного дренажа применяется оклеечная гидроизоляция.

При бесканальной прокладке теплопроводов с полиэтиленовым покровным слоем (ППУ) устройство попутного дренажа не требуется.

В тепловых камерах необходимо предусматривать возможность измерения температуры и давления теплоносителя  на трубопроводах.

Информация о составе и взаимоотношениях (договорных, финансовых) участников производства, транспорта, распределения и потребления теплоэнергии и горячей воды: ЗАО «ЭСК – Забайкальск» заключены договора на поставку угля с:

-ООО ПК «Глобал плюс» без доставки до котельной;

-ИП Сарян Г.Ш. с доставкой;

-ООО «Заб. В.Т.С.» на аренду железнодорожного тупика.

С потребителями на 2013 год заключены договора на потребление  тепловой энергии в горячей воде на общий годовой объём по теплоснабжению – 60492,71 Гкал/час, по горячему водоснабжению – 7987,40 Гкал/час.

Приложение 2

Социальная инфраструктура г.п. Забайкальское

Расчет учреждений и предприятий социального обслуживания производится по СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 42.13330.2011 г.

Расчет учреждений обслуживания

| Наименование учреждений | Норматив | Общая потребность на2014-2028 г. | Сущест-вующие объекты | Потребность в новом стр-ве 2014-2117 | Потребность в новом стр. на 2018-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения, место | 180 мест на 1 тыс. человек | 5400 | 2190 | 1050 | 2160 |
| Общеобразова-тельные школы, учащиеся | 180 мест на 1 тыс.человек | 4860 | 2200 | 1040 | 1620 |
| Межшкольный центр для разви тия талантов школьников и молодежи, место | 8 % общего числа школь-ников | 388 | нет | - | 388 |
| Дворец (Дом) творчества школьников, место | 3,3 % общего числа школьников | 160 | - | - | 160 |
| Станция юных техников, место | 0,9 % общего числа школь-ников | 44 | нет | 44 | - |
| Станция юных натуралистов, место | 0,4 % обще-го числа школьников | 20 | нет | 20 | - |
| Станция юных туристов, место | 0,4 % обще-го числа школьников | 20 | нет | 20 | - |
| Детско-юношеская спортивная школа, место | 5,5% общего числа школь-ников | 291 | 1 180 чел. | 50 | 61 |
| Детская музы-кальная школа, художественная,хореографичес-кая школа, место | 5.2 % общего числа школьн.-ников | 252 | 150 | 50 | 52 |
| Средние медицинские и профессиональ-но-технические учебные заведения, учащиеся | По плану |  | проф./у. по факту |  |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| Стационары всех типов, коек | 11,53 коек на 1 тыс. чел. | 346 | 2 137 мест | 70 | 139 |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры, посещение в смену | 35 посещений в смену на 1 тыс. чел. | 1050 | 1 150 посещений | 480 | 420 |
| Станции скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 автомобиль на 10 тыс. чел. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Аптеки групп: |  | Предусматриваются аптеки всех групп |  |  |  |
| I-II, объект |  | 3 | 1 | 1 | 1 |
| III-V, объект |  | 5 | 2 | 1 | 2 |
| VI-VIII, объект |  | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Молочные кухни, порция в сутки на 1 ребенка (до 1 г.) | 4 | 1200 | нет | 600 | 600 |
| Раздаточные пункты молоч-ной кухни, кв. м общей площади на 1 ребенка (до 1 года) | 0,3 | 90 | нет | 50 | 40 |
| Институты культового назначения, объект | Приходской храм | 2 | нет | 1 | 1 |
| Физкультурно-спортивные сооружения: территория, га | 0,7- 0,9 га на 1 тыс. чел. | 21 | 0,77 | 11.33 | 8,9 |
| Помещения для физкультурно-оздоровитель-ных занятий в микрорайоне, кв. м общей площади | 70-80 кв. м на 1 тыс. чел. | 2100 | - | 1200 | 900 |
| Спортивные залы общего пользования, кв.м площади пола | 60-80 кв. м на 1 тыс. чел. | 1800 | 1 110м2 | 970 | 720 |
| Бассейны кры-тые общего пользования, кв. м зеркала воды | 20-25 кв. м на 1 тыс. чел. | 750 | нет | 360 | 390 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| Клубы, посети-тельское место с помещениями для культмас-совой работы с населением,занятий по,любитель-ской деятель-ности | 60 мест на 1 тыс. чел. | 1800 | 1 216 мест | 800 | 784 |
| Кинотеатры, место с залом для экспозиций и выставок | 25 мест на 1 тыс. чел. | 750 | - | - | 750 |
| Городские массовые библиотеки, тыс. единиц хранения/ чит. | 4,5 тыс. ед. хранения/ 3 читательские места на 1 тыс. чеп. | 135/90 | 20 | 50 | 65\90 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| Магазины продтоваров, кв.м торговой площади | 100 кв.м на 1 тыс. чел. | 3000 | 31 310м2 | 1490 | 1200 |
| Магазины непродтоваров, кв.м торговой площади | 180 кв.м на 1 тыс. чел. | 5400 | 21 1210м2 | 2030 | 2160 |
| Рыночные комплексы, кв.м торговой площади (крытые) | 24 кв.м на 1 тыс. чел. | 720 | 20 | 400 | 300 |
| Предприятия общественного питания, место | 40 мест на 1 тыс. чел. | 1200 | 17 300мест | 400 | 500 |
| Магазины кулинарии, в.м кв.торговой площади | 6 на 1 тыс. чел. | 180 | 1 30м2 | 70 | 80 |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 9 раб. мест на 1 тыс. чел. | 270 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| -непосредствен-ного обслужи-вания населения, раб.мест | 5 раб. мест на 1 тыс. чел. | 150 | 5мест | 85 | 60 |
| -производствен-ные предприя-тия централи-зованного выполнения заказов, раб. мест | 4 раб. места на 1 тыс. чел. | 120 | нет | - | 120 |
| Предприятия коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |
| Прачечные, кг белья в смену | 110 кг на 1 тыс. чел | 3600 | нет | 1900 | 1700 |
| Прачечные самообслуживан. | 10кг. на 1тыс. | 300 | нет | 180 | 120 |
| Фабрики-прачечные, кг белья в смену | 110 кг на 1 тыс. чел | 3300 | нет | - | 3300 |
| Химчистки, кг вещей в смену | 11,4 кг на 1 тыс. чел | 342 | нет | 200 | 142 |
| фабрики-химчистки, кг вещей в смену | 7,4 кг на 1 тыс. чел. | 222 | нет | - | 222 |
| Бани, место | 5 мест на 1 тыс. чел. | 150 | 100 | 25 | 25 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |
| Отделения связи, объект | 1 объект на 10 тыс. чел. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Отделения банков, операционная касса | 1опер. касса на 10 тыс. чел. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Отделения и филиалы сберегатель-ного банка, операционное место | 1 опер. место на 2-3 тыс. чел. | 10 | 2 | 4 | 4 |
| Администрация поселка, объект | 1 объект на поселок |  | 1 |  |  |
| Администрация района, объект | 1 объект на район |  | 1 |  |  |
| Районный суд, рабочее место | 1 судья на 30 тыс. чел. | 1 | 1 | - |  |
| Юридические консультации, рабочее место | 1 юрист на 10 тыс. чел. | 3 | - | 1 | 2 |
| Нотариальная контора, рабочее место | 1 нотариус на 20 тыс. чел. | 2 | 2 | - |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства. Жилищно-эксплуатацион-ные организации, объект; 1 объект на 20 тыс. чел.; 2; 1; -; 1. Полигон ТБО, га; По расчету на 20 лет; 1; -; 1; -. Сортировочный комплекс на полигоне ТБО; 1; -; -; 1. Гостиницы, место; 6 мест на 1 тыс. чел.; 180; 100; 80. Общественные уборные, прибор; 1 прибор на 1 тыс. чел.; 30; нет; 18; 12. Бюро похорон-ного обслуж., объект; 1 объект; 1; -; 1; -. Кладбище традиционного захоронения, га; 0,24 на 1 тыс. чел.; 1; 1; 4,32 га; 2,88 га. |

Приложение 3

Основные термины теплоснабжения:

а) «зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удалённым точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

б) «зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

в) «установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

г) «располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продлённом техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.;

д)  «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

е) «теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

ж) «элемент территориального деления» - территория  поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) «расчётный элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.