Общество с ограниченной ответственностью

«Энергоэффективные технологии»

Утверждено:

Постановлением Главы

_________________________

_________________________

«__» ____________ 2014 года

СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Городского поселения «Забайкальское»

на 2014- 2029 г.г.

Разработчик:

Генеральный директор

ООО «Энергоэффективные технологии»                                              Рылов А.А.

2014

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведение | 4 |
| 2 | Климат | 7 |
| 3 | СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения» | 10 |
| 4 | Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения» | 23 |
| 5 | Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды» | 26 |
| 6 | Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» | 34 |
| 7 | Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» | 38 |
| 8 | Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения" включает в себя с разбивкой по годам» | 39 |
| 9 | Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения» | 40 |
| 10 | Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию» | 40 |
| 11 | СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования» | 41 |
| 12 | Раздел 2 "Балансы сточных вод в системе водоотведения" | 45 |
| 13 | Раздел 3 Прогноз объема сточных вод | 48 |
| 14 | Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 50 |
| 15 | Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 52 |
| 16 | Раздел 6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 53 |
| 17 | Раздел 7 "Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения" содержит целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с разбивкой по годам. | 54 |
| 18 | Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 54 |
| 19 | Выводы и рекомендации | 55 |
| 20 | Список литературы | 56 |

Введение

Схема водоснабжения городского округа — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

Технологическая зона водоснабжения -  часть  водопроводной   сети, принадлежащей  организации,  осуществляющей  холодное водоснабжение, в пределах  которой  обеспечиваются   нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

Технологическая зона водоотведения - часть канализационной   сети,            принадлежащей  организации,  осуществляющей  водоотведение,  в   пределах которой  обеспечиваются  прием,  транспортировка,  очистка  и   отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

Эксплуатационная зона  -  зона  эксплуатационной   ответственности организации,  осуществляющей   холодное водоснабжение  и  (или)   водоотведение,   определенная   по   признаку обязанностей    (ответственности)    организации    по       эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей городского округа водоснабжением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения городского округа;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Забайкальское»

-Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении».

-Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 05.09.13 № 782.

-МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 913/33  от 04.03.2014

Климат

Климат района резко континентальный со значительными   колебаниями суточных и сезонных температур. Среднегодовая температура воздуха составляет минус 0.3ºС. Самым холодным месяцем является январь, его среднемесячная температура – минус 21.8ºС.

Самый теплый месяц – июль, среднемесячная температура которого равна 19.4ºС. Абсолютный максимум температур наблюдается в июне – июле +38ºС, абсолютный минимум – в  декабре и феврале -39ºС. Расчетная температура самой холодной пятидневки составляет -38ºС, средняя температура наружного воздуха за отопительный период составляет 11.5 ºС, продолжительность отопительного периода –  232  суток.

В течение года преобладают ветры северо-западного и западно-северо-западного направлений.  Их повторяемость за год составляет 26 и 13%. Наименьшую повторяемость имеют ветры южного, юго-юго восточного, юго-западного и юго-юго-западного направлений (в среднем –2% за год). В летний период велика доля восточного направления (10-12 %)

Среднегодовая скорость ветра – 3.6 м/с. В апреле – мае наблюдается увеличение скорости ветра до среднемесячных значений – 4.8 м/с.

Вероятность слабых ветров 0.3 м/с составляет 55% в год. На долю ветров от 4 до 9  м/сек приходится  41%. В Забайкалье наблюдаются и сильные ветры, в основном в весенний период. Вероятность скорости ветра 25-28 м/сек составляет в апреле 0.1%.

Забайкальск расположен в зоне недостаточного увлажнения.  Среднегодовая относительная влажность воздуха в Забайкальске составляет 63%. В годовом ходе относительной влажности прослеживаются 2 минимума и 2 максимума. Максимум наблюдается в августе и декабре, минимум в мае и октябре. Самая низкая относительная влажность наблюдается весной и составляет в мае  43% С июня начинается повышение относительной влажности воздуха и в августе она достигает 70% (летний максимум), от августа к октябрю относительная влажность понижается , а затем возрастает к декабрю до 76% (зимний максимум).

Среднегодовая сумма осадков В Забайкальске составляет 299 мм, причем за июль выпадает 30% годовой суммы осадков.  Количество осадков максимально в июле – августе (100 – 60 мм)  и минимально в зимнее время – в январе – феврале. (1 – 3 мм).

В летнее время преобладают осадки ливневого характера, зимы практически бесснежные. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 63%.

Образование туманов происходит в основном в результате местного выхолаживания воздуха в ночные часы и при поступлении теплого воздуха на охлажденную поверхность. В летнее время туманы образуются при прохождении теплых фронтов, а так же при размытых областях пониженного давления над сырой почвой и при прояснениях после выпадения осадков. В среднем в Забайкальске насчитывается всего 2 дня с туманом.

Рельеф и геологическое строение.

Муниципальное образование «Забайкальское» расположено в южной части МО «Забайкальский район» в юго-западных отрогах предгорий Аргунского хребта, вытянутого в северо-восточном направлении, в южной степной зоне Забайкалья.  Местность – холмистая.  Холмы преимущественно пологие, с относительной высотой 100 – 150 м, с уклонами рельефа до 10-12%.,  сплошь покрыты скудной степной растительностью (вострей, пижма и др.). Древесной растительности естественного происхождения  нет.

Большая часть земель муниципального образования в  настоящее время существует как открытые пространства – зоны естественного ландшафта. Тип ландшафта – горные степи.

В населенном пункте Забайкальск, по данным инженерно-геологического районирования,  распространена многолетняя мерзлота островного типа с глубиной залегания верхнего слоя 5м и мощностью слоя менее 20 м.

Почвы в районе Забайкальска – каштановые  маломощные, обычного легкого механического состава.  В пониженных элементах рельефа – почвы луговые и луго-каштановые.

Грунтовые воды залегают на глубине 3-5 м.

Населенный пункт Забайкальск расположен в пади, общий уклон которой к югу составляет от 1.7 до 3%. В северо-восточной части поселка расположена г. Круглая В восточной части существующего поселка расположено локальное повышение рельефа с уклонами до 15%  в сторону поселка и  в северном направлении.

Пониженные территории расположены в южной и юго-западной части поселка Забайкальск в районе размещения железнодорожного перехода через границу.  Населенный пункт ст. Мациевская расположена на пологом рельефе, имеющем общий уклон в юго-западном направлении.

Водная система на территории муниципального образования развита слабо. На территории поселка Забайкальск в пониженных точках рельефа и за счет искусственно созданной дамбы  расположены небольшие озера с питанием от дождевых вод.  В качестве источника водоснабжения в п. Забайкальск используют воды р. Аргунь, протекающей в 50 км юго-восточнее п. Забайкальск (за пределами территории МО «Забайкальское»), и подземные воды. На исследуемой территории выделено два водоносных горизонта. Питание водоносных горизонтов осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Из неблагоприятных физико-геологических процессов можно отметить: возможность оврагообразования на склонах сопок, морозное пучение верхних слоев пылевато-глинистых грунтов, подтопление грунтовыми водами подвалов зданий и сооружений, расположенных в пониженных местах рельефа в населенном пункте Забайкальск, а также образование наледей в зимнее время, морозобойное растрескивание и заболоченность.

Южная часть территории МО входит в район распространения многолетней мерзлоты островного характера. Глубина сезонного промерзания в зависимости от рельефа, подземных вод и литологии колеблется в пределах 3.0 – 4.5 м.

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского поселения «Забайкальское»»

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения «Забайкальское» и деление территории округа на эксплуатационные зоны.

Источниками водоснабжения поселка в настоящее время являются: поверхностные воды реки Аргунь и подземные воды нижней части пади Бугутур.  Распределение баланса между водозаборами: 73%  из реки Аргунь и 27 %  из подземного источника.

Эксплуатацию объектов централизованного водоснабжения осуществляет  ЗАО «ЭСК-Забайкальск».

Поверхностный водозабор расположен на одной из проток  р. Аргунь и  расположен порядка 40 км восточнее поселка Забайкальск. Водозаборные сооружения построены в 1957 году.  Водозабор относится к типу нестационарного водозаборного сооружения и представляет собой затопленную трубу диаметром 300 мм. Далее вода поступает к насосам  1 подъема.  В насосной установлено два насоса                 К 160/20, которые подают воду  в резервуар объемом 1000 м3 насосной 2 подъема. Далее насосами ЦНС 180-128  по подземному  трубопроводу диаметром 325 мм вода подается  в насосную 3 подъема.

Существующая схема водоснабжения поселка двухзонное.  Из резервуара вода по одному трубопроводу  диаметром 219 мм самотеком поступает в водопроводную сеть на водоснабжение малоэтажной застройки.  По другому трубопроводу  вода насосами -два насоса ЦНС 180-90 подается в водонапорную  башню. Водонапорная башня высотой 30 м и емкостью бака 300 м3 расположена на одной площадке с резервуарами.  Вода из водонапорной башни по трубопроводу диаметром 219 мм поступает в сеть и к этому водоводу подключена разводящая сеть, питающая многоэтажную застройку.

Все насосные имеют резервное электропитание – дизельные станции.

Вторым источником водоснабжения  являются подземные воды  нижней части пади Бугутур. Расстояние от насосной 2 подъема до поселка  порядка 9 км. Поселок снабжается подземными водами из 4 эксплуатационных скважин. Глубина данных скважин 83-97 м. Глубина залегания подошвы водоносного горизонта 70-90 м.

Вода погружными насосами марки ЭЦВ подается в резервуар V-1000 м3 и далее насосами 2 подъема ЦНС 180-90 по подземному  трубопроводу  диаметром 325 мм  подается в два резервуара по 2000 м3 каждый. В резервуарах вода из обоих водозаборов смешивается и поступает в распределительную сеть поселка.

Сооружения на действующих водоводах имеют обустроенные зоны санитарной охраны. Зона санитарной охраны поверхностного водозабора на р. Аргунь находится в приграничной зоне. Контроль возможных загрязнений на сопредельной территории затруднен, поэтому как эксплуатационной организации, так и органам  Госсанэпиднадзора  необходимо найти способы периодического контроля за состоянием ЗСО водозабора на сопредельной территории.

1.2 Описание территорий городского округа, не   охваченных централизованными системами водоснабжения;

Частные жилые дома на окрестностях городского поселения «Забайкальское» не подключены к централизованной системе водоснабжения и питаются из собственных скважин или колодцев.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного

и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение

осуществляется с использованием  централизованных  и   нецентрализованных

систем   горячего   водоснабжения,   систем   холодного     водоснабжения

соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

Поселок Забайкальск расположен в засушлевой степной части Юго-Восточного Забайкалья и является наиблее  крупным населенным пунктом на границе с КНР. Поселок является одним из наиболее динамично развивающихся пунктов Забайкальского  края. Постоянное население составляет более 12 тыс. человек, также следует учитывать приток туристов и коммерсантов через международный автомобильный переход. Станция Забайкальск является одним их крупнейших железнодорожных переходов на российско- китайской границе.На территории поселка расположены все структурные подразделения железной дороги, обеспечивающие  бесперебойный и безопасный процесс движения  железнодорожного транспорта. Так же имеются подразделения пограничных войск и таможни, осуществляющие контроль при пропуске грузов, багажа и пассажиров через  междунродный автомобильный пункт пропуска, который считается одним из крупнейших на востоке страны.

В поселке активно  строятся новые многоэтажные здания, введены новая общеобразовательная школа, районная поликлиника и детский сад.

Согласно существующей схеме водоснабжения поселка вода питьевого качества поступает из р. Аргунь и скважин Бугутур. В поселок подача воды осуществляется системой магистральных водопроводов.

Эксплуатацию объектов централизованного водоснабжения  поселка «Забайкальский» осуществляет  ЗАО «ЭСК-Забайкальск».

В настоящее время сети и сооружения водоснабжения имеют высокую степень износа. Результаты их обследования показали, что техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения населения коммунальными услугами.

Перечень централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения и эксплуатационных зон представлен в таблице 1.1.

1.4 Описание результатов технического обследования   централизованной системы  водоснабжения городского поселения «Забайкальское»

1.4.1 Описание  состояния  существующих водозаборных сооружений;

- Подъем №1 оборудован насосами типа К 160-20  2 шт  для обеспечения подачи воды с русла реки Аргунь до подъема № 2, дополнительно в приемном колодце установлен насос типа СМ- 100-80. Превышение высотных отметок между 1-м и 2-м подъемами составляет 23 метра. Электропитание осуществляется по ВЛ-10 кВ от п. Забайкальска. Насосная станция 1-го подъема оборудована источником аварийного энергоснабжения ДЭСЮОкВт.

- Подъем № 2 оснащен двумя береговыми насосами типа СМ-180-200 и двумя секционными насосами типа ЦНС-180-128 для перекачки воды на подъем N 93. Подача воды производится через резервуар из монолитного железобетона емкостью 500 м3. Превышение высотных отметок между 2-м и 3-м подъемами составляет 95 метров. Электропитание осуществляется по ВЛ-10 кВ от п. Забайкальска. Насосная станция 2-го подъема оборудована источником аварийного энергоснабжения ДЭС400кВт.

-Подъем № 3 оборудован двумя насосами типа ЦНС-180-110, дополнительно используется артезианская скважина с глубинным насосом марки ЭЦВ6-16-80. Подача воды производится через резервуары из монолитного железобетона емкостью 2*500 м3.

Подъем оборудован очистными сооружениями из 12 ванн - осветлителей и 5-ти фильтров, фильтрующий элемент - габродиорит фракции до 2-5мм. На подъеме установлена хлораторная установка марки «Лоний-100». Превышение высотных отметок между 3-м подъемом и водонапорной башней поселка составляет 102 метра. Электропитание осуществляется по ВЛ-10 кВ от п. Забайкальска. Источника аварийного энергоснабжения нет. Необходима установка дизельной электростанции не менее 320 кВт.

- Водовод второго луча проложен от подъема «Бугутур» до водонапорной башни поселка, год постройки 1986г., диаметр трубопровода 273 мм и протяженностью 6,5 км.

Подъем «Бугутур» оборудован двумя насосами типа ЦНС-180-90. Подача воды производится через резервуар из монолитного железобетона емкостью 1000 м3. Водозабор производится от четырех артезианских скважин с насосами типа ЭЦВ (скв. №17 – ЭЦВ 8-24-100, скв. № 18 – ЭЦВ 10-65-140, скв. № 19 – ЭЦВ 8-24-140, скв. № 20 – ЭЦВ 6-16-140. Превышение высотных отметок между 3-м подъемом и водонапорной башней поселка составляет 82 метра. Источник аварийного энергоснабжения неисправен. Необходима замена существующей дизельной электростанции на ДЭС не менее 160 кВт.

Дополнительно водоснабжение частного сектора осуществляется от артезианских скважин:

| № скважины | Год бурения | Местоположение | Глубина скважины, м | Дебит, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77-М-31 | 1977 | З-СЗ пгт Забайкальск, совхоз Дружба | 80 | 230,0 |
| 1-86 | 1986 | п. Забайкальск, западная окраина, база КОС | 105 | 16,0 |
| 16-84 | 1984 | п. Забайкальск СЗ окраина, хлебозавод | 100 | 1030 |
| 13-77 | 1977 | П. Забайкальск, ЮВ окраина, ул. Первомайская | 120 | 480 |
| 14/07 | 2007 | П. Забйкальск, СЗ окраина, мкр. ПМК | 100 | 300 |

Водонапорная башня поселка оборудована двумя насосами типа КМ-100-60. Подача воды производится через резервуары из монолитного железобетона емкостью 2*2500 м3 по двум трубопроводам: самотечный и напорный. Емкость водонапорной башни составляет 250мЗ. Электропитание осуществляется по ВЛ-10 кВ от п. Забайкальска. Аварийного энергоснабжения нет. Необходима установка дизельной электростанции не менее 100 кВт.

Кроме вышеуказанных скважин имеются законсервированные скважины, которые при необходимости могут быть введены в эксплуатацию и дополнительно дать 0,8 тыс. м3/сут:

- скважина № 72-Б-13, пгт Забайкальск, ул. Дружбы, Дебит 80 м3/сут;

- скважина № 367, в 200 метрах у железнодорожного вокзала. Дебит скважины 80 м3/сутки;

- скважина № 4077, западная окранина пгт Забайкальск, территория ПМК.  Дебит скважины 48 м3/сутки;

- скважина 90-Б-23 на территории недействующего  мослозавода. Дебит 103 м3/сутки;

- скважина 3-83, северная окраина пгт Забайкальск, на территории хлебозавода. Дебит скважины 570 м3/ сутки

| Наименование муниципального образования, Административ-ного центра | Расстояние до административного центра района, км | Наименование населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | Система водоснабжения централизованная/ нецентрализованная | Источник водоснабжения | Эксплуатационная зона Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения | Балансовая принадлежность источников водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный район «Забайкальский район» | 0 | п. Забайкальск | Централизованная | Поверхностный источник река Аргунь Подземный источник- артезианские скважины | ЗАО «ЭСК-Забайкальск» | Администрация городского поселения «Забайкальское» МР «Забайкальский район» |
|  |  |  | Нецентрализованная | Собственные скважины или колодцы | Частные лица | Частные лица |

Таблица 1.1.

1.4.2.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая

оценку соответствия  применяемой  технологической  схемы   водоподготовки

требованиям обеспечения нормативов качества воды

По результатам осмотра водозаборов, водовода и насосных станций, обеспечивающих поселок Забайкальск питьевой водой, а также исходя из результатов анализа отобранных образцов воды внедрена современная станция водоочистки для снабжения поселка качественной питьевой водой, которая в настоящее время находится на завершающем этапе строительства и оформлении документации.

Технология  водоочистки состоит:

ВЕТКА ВОДОВОДА С ВОДОЗАБОРОМ ИЗ РЕКИ АРГУНЬ

Для разрушения гумусовых веществ, стабилизирующих неорганические суспензии и препятствующих их агрегации и осаждению, а также для улучшения процесса коагулирования используется эффективное окисление и разрушение органических примесей, содержащихся в речной воде, раствором гипохлорида натрия в пределах концентраций хлора 6-10 мг/л.

Станция дозирования гипохлорида натрия размещена на станции 2-го подъема.

Управление работой станции дозирования гипохлорида натрия осуществляется по показаниям датчика протока в автоматическом режиме.

Для удаления грубодисперсных и коллоидных примесей, а также окисленных органических примесей, применяется коагулянт, в частности, оксихлорид алюминия в пределах концентраций 30-80 мг/л (рабочая концентрация определяется  в ходе пусконаладочных работ). Управление работой станции дозирования коагулянта осуществляется в автоматическом режиме.

Для интенсификации и улучшения эффективности процесса коагулирования, а также образования крупных, хорошо отфильтровывающихся хлопьев осадка, не-обходимо использование органического флокулянта в пределах концентраций 1-4 мг/л (рабочая концентрация определяется в ходе пусконаладочных работ).

Для предварительной очистки воды, подвергнутой обработке гипохлоритом натрия, коагулянтом и флокулянтом, используются  осветлители и безнапорные фильтры, загруженные гранодиаритом, установленные на станции 3-го подъема.

Для окончательной очистки воды до норм питьевого водоснабжения используется напорная  фильтрация на мультимедийных фильтрах с комплексной загрузкой. Предлагаемые фильтры обеспечивают скорость фильтрации до 15 м/час.

Систему напорной фильтрации на мультимедийных фильтрах предлагается расположить на входе в накопительные емкости запаса чистой воды.

ВЕТКА ВОДОВОДА С ВОДОЗАБОРОМ ИЗ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА

В связи с тем, что проведенный анализ образцов воды подтвердил, что артезианская вода характеризуется повышенным содержанием фторидов, для ее очистки используются установки мембранного типа, а именно, низконапорные обратноосмотические установки с дозировкой антискаланта и узлом подмеса.

Обратноосмотические установки общей производительностью 60м3/ч предлагается расположить на входе в накопительные емкости запаса чистой воды.

Модули с обратноосмотическими установками монтируются совместно с модулями системы напорной фильтрации на мультимедийных фильтрах.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Для окончательной бактериологической стабилизации воды, непосредственно поступающей в систему водоснабжения поселка, производится дополнительная обработка воды предварительно разбавленным раствором гипохлорита натрия.

Станцию дохлорирования товарной воды размещена перед резервуарами для сбора чистой воды.

Управление работой станции дохлорирования товарной воды осуществляется в автоматическом режиме с целью поддержания заданной концентрации активного хлора в товарной воде.

ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИИ 3-ГО ПОДЪЕМА

Осветлители и безнапорные фильтры, загруженные гранодиаритом, установленные на станции 3-го подъема используются для предварительной очистки воды, подвергнутой обработке гипохлоритом натрия, коагулянтом и флокулянтом.

1.4.3 Описание  состояния  и  функционирования   существующих     насосных

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности   подачи

воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической

энергии,  необходимой  для  подачи  установленного   объема     воды,   и

установленного уровня напора (давления)

| Тип насоса | Состояние | Расход, м3/час |  | Напор, м | тыс.кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция 1 подъема |  |  |  |  |  |
| К 160/20 | Рабочий | 160,0 |  | 20 |  |
| К 160/20 | Рабочий | 160,0 |  | 20 |  |
| Насосная станция 2 подъема |  |  |  |  |  |
| СМ-180-200 | Рабочий | 180,0 |  | 200,0 |  |
| ЦНС-180-128 | Рабочий | 180,0 |  | 200,0 |  |
| ЦНС-180-128 | Рабочий | 180,0 |  | 200,0 |  |
| Насосная станция 3 подъема |  |  |  |  |  |
| ЦНС-180-110 | Рабочий | 180,0 |  | 110,0 |  |
| ЦНС-180-110 | Рабочий | 180,0 |  | 110,0 |  |
| ЭЦВ 6-16-80 | Рабочий | 16,0 |  | 80,0 | 6,3 |
| Подъем «Бугутур» |  |  |  |  |  |
| ЦНС-180-90 | Рабочий |  | 180,0 | 90,0 |  |
| Скважина № 17 |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ 8-24-100 | Рабочий | 24 |  | 100 | 5,5 |
| Скважина № 18 |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ 10-65-140 | Рабочий | 65 |  | 140 | 45,0 |
| Скважина № 19 |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ 8-24-140 | Рабочий | 24 |  | 140 | 5,5 |
| Скважина № 20 |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ 6-16-140 | Рабочий | 16 |  | 140 | 11,0 |

1.4.4 Описание состояния и функционирования  водопроводных  сетей   систем водоснабжения,  включая  оценку  величины  износа  сетей  и   определение

возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим

сетям

По центральной улице Забайкальска (ул. Красноармейская) уложена основная магистраль водоснабжения, которая имеет срок службы 57 лет, расположена на глубине 5-7 м из чугунных трубопроводов без лотков, имеет 100%-ый износ.

| № п/п | Место расположение объекта (источника водоснабжения) | Наименование объекта ( источника водоснабжения) | Протяженность водопровод- ных сетей, м | Диаметр сетей, мм | Материал водопроводных сетей | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | % Износа водопроводных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Забайкальск | Основной водовод Аргунь-Забайкальск | 45000- 50000 | 159-325 | сталь | подземная | 1960-1989 | 85 |
| 2 |  | Внутрипоселковая разводящая сеть водоснабжения | 13717,3 | 59-276 | сталь | подземная в непроходных каналах | 1960-1995 | 85 |

1.4.5.Описание  существующих  технических  и  технологических     проблем,

возникающих  при  водоснабжении  поселка Забайкальска,   анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих  государственный   надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество   и безопасность

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа оборудования функциональных элементов системы водоснабжения;

- недостаточная степень надежности - отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;

- сверхнормативные расходы на ремонт;

- низкая энергоэффективность оборудования.

Воды реки Аргунь имеют самое низкое качество на территории края, особенно в зимний период. Низкое качество воды в период ледостава объясняется неудовлетворительным кислородным режимом и высоким загрязнением вод. Период дефицита растворенного кислорода продолжается как обычно с конца декабря до середины марта. Концентрация его в этот период составила 0,61-2,17 мг/л, что соответствует критериям экстремально высокому загрязнению (ВЗ). Максимальные концентрации большинства ЗВ отмечены при ледоставе или в период вскрытия реки и превысили ПДК : органических веществ по величине БПК 5- в 3,4 раза ( 10,1 мг/л), железа общего- в 2,9 раза (2,9 мг/л), нефтепродуктов- в 5,2 раза ( 0,52 мг/л), марганца- в 2,7 раз ( 1,365 мг/л). В целом воды р. Аргунь оценены как грязные- очень грязные.

Виду того, что качество воды на протяжении многих лет остается стабильно неудовлетворительным предлагается источник водоснабжения из поверхностных вод т.е. р. Аргунь исключить.

1.4.6 Описание  централизованной  системы   горячего   водоснабжения с

использованием  закрытых  систем  горячего  водоснабжения,     отражающее

технологические особенности указанной системы:

Горячее водоснабжение населения МКД, бюджетных и прочих организаций городского поселения «Забайкальское осуществляется по закрытой системе от пластинчатых теплообменников «Ридан», установленных в цокольных этажах или подвалах. В качестве теплоносителя используется теплофикационная вода идущая от котельных.

1.5 Описание существующих технических и технологических  решений   по

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения

вечномерзлых грунтов

Городское поселение «Забайкальское» входит в район распространения многолетней мерзлоты островного характера. Глубина сезонного промерзания в зависимости от рельефа, подземных вод и литологии колеблется в пределах 3.0 – 4.5 м.

При прокладке водопроводов в подземном исполнении необходимо учитывать возможность изменения  мерзлотно-грунтовых условий и температурного режима грунтов, а также предусмотреть исключение теплового воздействия на грунт.

С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном    исполнении с учетом  глубины промерзания грунта и   обеспечением непрерывного движения воды.

1.6  Перечень  лиц,  владеющих  на  праве  собственности  или   другом

законном основании объектами централизованной системы  водоснабжения,   с

указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых

расположены такие объекты).

| № п/п | Наименование физического или юридического лица, владеющего объектами централизованного водоснабжения | Номер и дата свидетельства на право собственности, договора аренды, договора управления имуществом и др. | Объект централизованного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «ЭСК-Забайкальск» | Договор безвозмездного пользования имуществом от 15.08.2012 г. Доп. Соглашение от 02.12.2013 к договору безвозмездного пользования от 15.08.2012 | Насосные станции, водоочистительная станция, скважины, водопроводные сети, водонапорная башня, резервуары |

Раздел 2   "Направления   развития        централизованных систем водоснабжения":

2.1 Основные направления,  принципы,  задачи  и  целевые   показатели

развития централизованных систем водоснабжения;

Основные направления совершенствования существующей системы водоснабжения предусматривают:

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;

-снижение темпов роста тарифов на оказываемые услуги.

К целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

а) показатели качества питьевой воды

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

в) показатели качества обслуживания абонентов

г) показатели эффективности использования  ресурсов,  в  том   числе сокращения  потерь воды при транспортировке

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их  эффективности - улучшение качества вод

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти,   осуществляющим функции по выработке государственной  политики   информативно-правовому  регулированию   в   сфере     жилищно-коммунального

хозяйства.

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения

в зависимости  от  различных  сценариев  развития  городского округа

В настоящее время в поселке «Забайкальский» очень активно ведется малоэтажное и многоэтажное строительство, строительство объектов социально- культурного назначения и спортивных комплексов. Ниже приведен график планируемого ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.

График планируемого ввода

в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории поселения.

| № п/п | Район планируемой застройки | Объект строительства | предположительный год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юго-восточная часть поселка | Пятиэтажный жилой дом | 2017 |
| 2 |  | 12 коттеджных домов | 2020 |
| 3 |  | 5 многоэтажных жилых домов | 2020 |
| 4 | Район ул. Верхняя | 6 многоэтажных жилых домов | 2020 |
| 5 | Ул. Красноармейская | 2 многоквартирных жилых дома | 2016 |
| 6 |  | Административное здание | 2018 |
| 7 |  | Здание прокуратуры | 2018 |
| 8 |  | Спортивная школа | До 2029 |
| 9 |  | Храм | До 2029 |
| 10 | Ул. Комсомольская | Спортивный комплекс | 2018 |
| 11 | Ул. Железнодорожная, южная часть поселка | Административное здание ФГКУ Росграница | 2018 |
| 12 |  | Гаражи ФГКУ «Росграница» | 2018 |
| 13 |  | Объекты оздоровительно-рекреационного назначения (ООО «Подолье XXI») | До 2029 |
| 14 | Ул. Железнодорожная, 1 | Объекты производства | До 2029 |
| 15 | Ул. Советская | Торговый центр | До 2029 |
| 16 | Район первой кольцевой развилки | Торговый цетр | 2018 |
| 17 |  | Мечеть | До 2029 |
| 18 | Район Модуля | Детский сад | До 2029 |
| 19 | Район ПМК и ПСК «Дружба» | Детский сад | До 2029 |
| 20 | Район «Казановской застройки» | Детский сад | До 2029 |
| 21 | а/д Чита-Забайкальск, Забайкальск-Приаргунск, въезд в поселок до МАППа | Производственные базы (в количестве 20 шт.) | 2020 |
| 22 | Ул. Октябрьская | Торговый центр | 2020 |
| 23 | Западная, северо-восточная часть поселка | Комплексное жилищное строительство | До 2029 |
| 24 | Западная часть поселка | Развитие станции «Забайкальск», парки Г,Д,И | До 2029 |

Для обеспечения водоснабжением  новых объектов, а также подключение неблагоустроенных  многоквартирных домов  к централизованны сетям водоснабжения необходимо предусмотреть строительство новых водопроводов, реконструкцию существующих сетей  с кольцевой  разводкой сетей.

Раздел 3 "Баланс водоснабжения и  потребления  горячей,   питьевой,

технической воды":

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ  и   оценку

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды   при

ее производстве и транспортировке:

| - № - п/п | - Целевое назначение - водопотребления | - Ед. изм. | - с 15.08.2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Поднято воды всего | - тыс. м3 | - 361,25 | - 730,74 |
|  | - в том числе |  |  |  |
| - 1.1. | - Поднято воды из поверхностного источника | - тыс. м3 | - 263,7 | - 533,4 |
| - 1.2 | - Поднято воды подземного источника |  | - 97,55 | - 197,34 |
| - 2 | - Потери | - тыс. м3 | - 72,25 | - 146,2 |
|  | - Потери | - % | - 20,0 | - 20,0 |
| - 3 | - Реализовано потребителям | - тыс. м3 | - 289,0 | - 584,54 |

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды

по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки   максимального

водопотребления):

| - Технологическая зона водоснабжения | - с 15.08. 2012 г. |  | 2013 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Макс. сут. - м3/сут | - Годовое - тыс.м3 - год | - Макс. сут. - м3/сут | - Годовое - тыс.м3 - год |
| - П. Забайкальск | - 2636,86 | - 361,25 | - 2602,64 | - 730,74 |

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды

по  группам  абонентов  с  разбивкой  на  хозяйственно-питьевые   нужды

населения,  производственные  нужды  юридических  лиц  и  другие  нужды

поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.):

| - Целевое назначение - водопотребления | - Ед. изм. | - с 15.08.2012г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Реализовано потребителю на хозяйственно-питьевые нужды всего | - тыс. м3 | - 289,0 | - 584,54 |
| - В том числе |  |  |  |
| - Население | - тыс. м3 | - 162,0 | - 427,9 |
| - Бюджетные организации | - тыс. м3 | - 125,0 | - 149,6 |
| - Полив | - тыс. м3 | - 2,0 | - 7,0 |

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой,

воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца измерения | Кол-во | Среднесуточнаянормалитров на 1 чел. | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовоетыс.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| Население | Хоз.- питьевое водоснабжение | чел. | 7000 | 230 | 1610,0 | 587,7 | 2093,0 |
|  | Хоз.- питьевое водоснабжение | чел. | 515 | 125 | 64,4 | 23,5 | 83,7 |
|  | Хоз.- питьевое водоснабжение | чел | 577 | 80 | 46,2 | 16,8 | 60,0 |
|  | Хоз.- питьевое водоснабжение | чел | 4000 | 50 | 200,0 | 73,0 | 260,0 |
|  | Неучтенные расходы | % | 10 |  | 192,1 | 70,1 | 217,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 2112,6 | 771,1 | 2496,7 |

В соответствии с СП 30.1333.2010  СНиП 2.04.01.85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты:

  - жилой застройки с водопроводом, канализацией, ваннами и ЦГВ- 230 л в сутки на человека;

  - жилой застройки оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн – 125 л  в сутки на человека;

2. жилой застройки без канализации, без ЦГВ- 80 л в сутки на человека

3. жилой застройки с использованием колонок – 50 л в сутки на человека

4. количество расчётных дней в году для населения - 365.

5. суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

3.5  Описание  существующей  системы  коммерческого  учета   горячей,

питьевой воды и планов по установке приборов учета;

В настоящее время коммерческими приборами учета обеспечено 13 многоквартирных домов- это составляет 14,61 % от общего количества необходимых к установке приборов и 70 % населения установили приборы учета воды в квартирах.

Источники водоснабжения имеют  приборы учета воды и соответствуют ТУ-4218-004-32277111-2005.

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных  мощностей   системы

водоснабжения городского поселения «Забайкальское»

| Система водоснабжения | Мощность существ. сооружений |  | Водопотребление |  | (+) Резерв/(-) дефицит |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Макс.сут м3/сут, | Годов. тыс. м3 год | Макс. суточ. |  | Годовое |  |
|  |  |  |  |  | м3/сут | % | тыс. м3 год | % |
|  | м3/сут | тыс. м3 год |  |  |  |  |  |  |
| Насосные станции 1го подъема городского поселения «Забайкальское» | 7416,0 | 2706,8 | - 2602,64 | - 730,74 | +4813,4 | +64,9 | +1976,1 | +73,0 |

На существующее положение, учитывая неравномерность водопотребления в сутки наибольшего водопотребления, дефицита питьевой воды не возникнет.

3.7 Прогнозные балансы потребления  горячей,  питьевой воды на срок

не менее 10  лет  с  учетом  различных  сценариев   развития городского поселения «Забайкальское», рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, воды

в соответствии  со  СНиП  2.04.02-84  и   СНиП2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом  перспективы развития  и  изменения    состава и структуры застройки;

Пгт Забайкальск является главными «воротами» России в Китай и с перспективой на будущее, в случаи роста населения пограничного поселка и перехода его в статус города и так же строительства жилищного комплекса и объектов социально- культурного назначения, количество потребляемой воды резко возрастет.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца измерения | Кол-во | Норма куб.м. в месяц на 1 чел. |  | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовоетыс.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| I-ая очередь 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | Хоз.- питьевое водоснабжение | чел. | 13990 | 230 |  | 3217,7 | 1174,5 | 4183,0 |
|  | Хоз.- питьевое водоснабжение | чел. | 515 |  | 125 | 64,4 | 23,5 | 83,7 |
|  | Хоз.- питьевое водоснабжение | чел | 400 | 80 |  | 32,0 | 11,7 | 41,6 |
|  | Хоз.- питьевое водоснабжение | чел. | 5560 | 50 |  | 278,0 | 101,5 | 361,4 |
|  | Полив | чел |  |  |  | 278,0 | 33,36 | 361,4 |
|  | Неучтенные расходы | % | 10 |  |  | 359,2 | 131,1 | 467,0 |
| - Прочие | - Хоз.- питьевое водоснабжение |  |  |  |  | 493,2 | 180,0 | 641,2 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 4722,5 | 1655,6 | 6139,3 |
| Расчетный срок 2029г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | Хоз.- питьевое водоснабжение | чел. | 19900 | 230 |  | 4577,0 | 1670,6 | 5950,1 |
|  | Хоз.- питьевое водоснабжение | чел. | 400 | 125 |  | 50,0 | 18,3 | 65,0 |
|  | Хоз.- питьевое водоснабжение | чел | 300 | 80 |  | 24,0 | 8,8 | 31,2 |
|  | Хоз.- питьевое водоснабжение | чел. | 9400 | 50 |  | 470,0 | 171,6 | 611,0 |
|  | Полив | чел |  |  |  | 470,0 | 56,4 | 611,0 |
|  | Неучтенные расходы | % |  |  |  | 512,1 | 186,9 | 665,7 |
| - Прочие | - Хоз.- питьевое водоснабжение |  |  |  |  | 512,0 | 186,9 | 665,6 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 6615,1 | 2299,4 | 8599,6 |

3.8  Описание  централизованной  системы  горячего    водоснабжения с

использованием  закрытых  систем  горячего  водоснабжения, отражающее

технологические особенности указанной системы;

Горячее водоснабжение населения МКД, бюджетных и прочих организаций городского поселения «Забайкальское осуществляется по закрытой системе от пластинчатых теплообменников «Ридан», установленных в цокольных этажах или подвалах. В качестве теплоносителя используется теплофикационная вода идущая от котельных.

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой,

воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное):

| Потребитель | П е р и о д ы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2013г. |  |  | I-ая очередь 2018г. |  |  | Расчетный срок 2029г. |  |  |
|  | Сред. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год | Макс. суточ. м³/сут | Сред. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год | Макс. суточ. м³/сут | Сред. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год | Макс. суточ. м³/сут |
| Хоз.питьевое водоснабжение | - 2002,0 | - 730,74 | 2602,64 | 4722,5 | 1655,6 | 6139,3 | 6615,1 | 2299,4 | 8599,6 |

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой,

технической воды, которую следует  определять  по  отчетам   организаций,

осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;

В  городском поселении «Забайкальское» основными потребителями услуг по водоснабжению являются: промышленные предприятия, население, бюджетные организации, коммерческие организации.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

3.11 Прогноз распределения расходов воды на  водоснабжение  по   типам

абонентов,  в  том  числе  на  водоснабжение  жилых  зданий, объектов

общественно-делового  назначения,  промышленных  объектов, исходя из

фактических расходов горячей, питьевой воды с учетом данных о  перспективном  потреблении  горячей,  питьевой   воды абонентами;

| Потребитель | П е р и о д ы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I-ая очередь 2018г. |  |  | Расчетный срок 2029г. |  |  |
|  | Сред. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год | Макс. суточ. м³/сут | Сред. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год | Макс. суточ. м³/сут |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Реализовано потребителю на хозяйственно-питьевые нужды всего: | 4722,5 | 1655,6 | 6139,3 | 6615,1 | 2299,4 | 8599,6 |
| - В том числе - Население | 3951,3 | 1442,2 | 5136,7 | 5633,1 | 2056,2 | 7323,0 |
| - Бюджетные организации | 493,2 | 180,0 | 641,2 | 512,0 | 186,9 | 665,6 |
| - Полив | 278,0 | 33,36 | 361,4 | 470,0 | 56,4 | 611,0 |

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей,   питьевой, воды  при  ее  транспортировке  (годовые, среднесуточные значения)

| - № - п/п | - Показатели | - Периоды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2013г |  | I-ая очередь 2018г. |  | Расчетный срок 2029г. |  |
|  |  | - Годов. - тыс.м3 - год | - Сред. - сут. - м3/сут | - Годов. - тыс.м3 - год | - Сред. - сут. - м3/сут | - Годов. - тыс.м3 - год | - Сред. - сут. - м3/сут |
| - 1 | - Подано хозпитьевой воды в сеть | - 730,74 | - 2002,0 | - 1850,0 | - 5068,5 | - 2430,0 | - 6657,5 |
| - 1.1 | - Потери воды | - 146,2 | - 400,5 | - 194,4 | - 532,6 | - 130,6 | - 353,4 |
| - 1.2 | - Уровень потерь к объему поданной воды в сеть, % | - 20,0 | - 20,0 | - 10,5 | - 10,5 | - 5,0 | - 5,0 |

3.13  Перспективные балансы водоснабжения  и  водоотведения    (общий -

баланс  подачи  и  реализации  горячей,  питьевой,  технической   воды, тер-риториальный - баланс подачи горячей, питьевой воды   по технологическим зонам водоснабжения,  структурный  -  баланс   реализации горячей, питьевой воды по группам абонентов):

Общий баланс подачи и реализации  питьевой воды

| - № - п/п | - Целевое назначение - водопотребления | - Ед. изм. | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2013г. | I-ая очередь 2018 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| - 1 | - Поднято воды всего | - тыс. м3 | - 730,74 | - 1850,0 | - 2430,0 |
|  | - В том числе |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Поднято воды из поверхностного источника | - тыс. м3 | - 533,4 | - 0 | - 0 |
| - 1.2 | - Поднято воды подземного источника |  | - 197,34 | - 1850,0 | - 2430,0 |
| - 2 | - Потери | - тыс. м3 | - 146,2 | - 194,4 | - 130,6 |
|  | - Потери | - % | - 20,0 | - 10,5 | - 5,0 |
| - 3 | - Реализовано потребителям | - тыс. м3 | - 584,54 | - 1655,6 | - 2299,4 |

Территориальный  баланс подачи  воды   по технологическим зонам водоснабжения

| Технологическая зона водоснабжения | Ед. изм. | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2013г. | I-ая очередь 2017г. | Расчетный срок 2023г. |
| - Городское поселение Забайкальск | тыс. м3 | - 730,74 | - 1850,0 | - 2430,0 |

Структурный баланс реализации питьевой  воды по группам абонентов

| Показатели | Ед.изм. | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2013г. | I-ая очередь 2018 г. | Расчетный срок 2029г. |
| - Реализовано потребителю на хозяйственно-питьевые нужды всего | тыс.м3 | - 584,54 | - 1655,6 | - 2299,4 |
| - В том числе | тыс.м3 |  |  |  |
| - Население | тыс.м3 | - 427,9 | 1442,2 | 2056,2 |
| - Бюджетные организации | тыс.м3 | 149,6 | 180,0 | 186,9 |
| - Полив | тыс.м3 | 7,0 | 33,36 | 56,4 |

3.14 Расчет требуемой мощности  водозаборных  сооружений исходя  из  данных  о  перспективном  потреблении  горячей, питьевой воды и величины потерь горячей, питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой,  дефицита  (резерва)  мощностей  по технологическим зонам с разбивкой по годам

| Целевое назначение водопотребления | Мощность существ. сооружений м3/сут тыс.м3/ год | П е р и о д ы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь 2018 год |  |  | Расчетный срок 2029 год |  |  |
|  |  | м3/сут тыс.м3/ год | (-) Дефецит/ (+) Резев |  | м3/сут тыс.м3/ год | (-) Дефецит/ (+)Резев |  |
|  |  |  | м3/сут тыс.м3/ год | % |  | м3/сут тыс.м3/ год | % |
| - Подземные источники | 5300,0 1934,5 | - 6671,9 - 1850,0 | - -1371,9 - -84,5 | -25,9 -4,4 | 9064,8 2430,0 | - -3764,8 - -495,9 | -71,0 -25,6 |
| - Потери |  | 532,6 194,4 | - +4767,4 - +1740,1 | +90,0 | 465,2 130,6 | - +4834,8 - +1803,9 | +92,0 |
| - Реализовано потребителям |  | 6139,3 1655,6 | - -839,3 - 278,9 | -16,8 -14,4 | 8599,6 2299,4 | - -3299,6 - -364,9 | -62,3 -18,9 |

За счет подземных вод из действующих и законсервированных скважин на территории  пгт Забайкальск и его окрестностей возможно получить около 5,3  тыс. м3 в сутки, что в часы максимального водопотребления уже на 1 очередь  городское поселение  будет испытывать дефицит мощности до 26 %.

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей

организации

Гарантирующей организацией для  централизованного водоснабжения городского поселения «Забайкальское» является ЗАО «ЭСК-Забайкальск».

Раздел 4 "Предложения   по   строительству,  реконструкции и

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"

4.1  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам городского поселения «Забайкальское»

| № п/п | Мероприятие | Стоимость реализации мероприятий, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь до 2018 года- расчетный срок до 2029 года |
| 1 | Программа «Чистая вода»: 1.Реконструкция водовода «Аргунский» 2.Строительство насосной станции и водовода Падь Малая Куладжа до третьего подъема | 500 000. 0 |
| 2 | Замена сетей водоснабжения внутри поселка по ул. Комсомольская протяженностью 2,5 км с установкой трех технологических зданий для раздачи воды | 5 000,0 1 500,0 |
| 3 | Частный сектор – бурение скважин: - р-н Модульной застройки - р-н ул. Пушкина - р-н ДЭУч | 4 500,0 |
| 4 | Замена внутренних сетей ХВС и ГВС протяженность 10 км. | 10 000,0 |
| 5 | Замена участка водоснабжения ВДК № 1 - Красноармейская, д.63 | 3 032,7 |
| 6 | Ремонт сетей водоснабжения ул. Железнодорожная, д. 2-4 | 900,0 |
| 7 | Замена трубопровода, СОШ № 1 до поликлиники | 4 484,3 |
|  | Всего: | 529 417,0 |

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации   схем водоснабжения, в  том   числе   гидрогеологические      характеристики потенциальных  источников  водоснабжения,   санитарные     характеристики источников  водоснабжения,  а  также  возможное   изменение     указанных характеристик  в  результате  реализации  мероприятий,    предусмотренных схемами водоснабжения городского поселения «Забайкальское»

Потенциальный рост повышения экономических и санитарно-эпидемиологических показателей ВКХ заключен в расширении использования запасов подземных вод.

Вода из подземных источников  более стабильна по своему составу, практически не меняется от времени года.

Необходимо провести мониторинг использования подземных вод на всех групповых водозаборах и провести работы по оценке запасов подземных вод в районе пгт Забайкальск.

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и  предлагаемых   к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения городского поселения «Забайкальское»

Исключить р. Аргунь, как поверхностный источник водоснабжения после проведения работ по поиску и оценке подземных вод и выборе перспективных  участков  на подземные воды питьевого качества.

4.4 Сведения о развитии систем  диспетчеризации,  телемеханизации  и

систем  управления  режимами  водоснабжения  на  объектах    организаций,

осуществляющих водоснабжение городского поселения «Забайкальское»

Диспетчеризация,  телемеханизация и  системы  управления  режимами  водоснабжения  не предусмотрена.

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений   приборами

учета воды и их применении при осуществлении  расчетов  за   потребленную воду.

Расчет за потребленную воду производится по коммерческим приборам: население по общедомовым и внутриквартирным водосчетчикам, коммерческие и бюджетные организации по индивидуальным.

При отсутствии приборов учета расход воды предъявляется, расчетно, по нормативу.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения «Забайкальское»и их обоснование

Трубопроводы от источников водоснабжения проложены в подземном исполнении, вдоль центральных улиц с разводкой по потребителям.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных  станций,   резервуаров, водонапорных башен

Установить водонасоные станции в районе  многоквартирных домов в северо-восточной и южной части поселка

4.8 Границы планируемых  зон  размещения  объектов   централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Границы планируемых  зон  размещения  объектов   централизованной системы водоснабжения при строительстве новых скважин будет определена после проведения гидрологических работ и получения заключения.

Предложения для обеспечения надежного и безперебойного водоснабжения потребителей Городского поселения «Забайкальское», а также обеспечения населения  водой  соответствующей санитарно- гигиеническим требованиям

1.  Необходимо начать работы по утверждению запасов воды на эксплуатируемых   и законсервированных водозаборах. Приступить к освоению Бугутурского водозабора на утвержденных запасах. Начать работы по замене изношенных водоводов, том числе по их санации с выбором наиболее экономичного решения.

На основании  результатов мониторинга водных объектов  разработать и внедрить мероприятия по оптимизации режимов работы  системы водоснабжения

По получению объективных показателей по водопотреблению на основе приборного учета и  получении утверждения запасов подземных вод   принять окончательное решение о водоснабжении поселка. Наиболее экономичным является  полное удовлетворение водопотребления за счет подземных источников.

Установленное оборудование  и сооружения на системе водоснабжения по производительности  будут отвечать возросшим потребностям.

Длительная эксплуатация  подземных источников водоснабжения повлияет  как на запасы подземных вод, так и на их качество.  Будут результаты мониторинга водных объектов за длительный срок наблюдений.  На расчетный срок предполагается полный перевод водоснабжения п. Забайкальск на подземные источники с обеспечением качества питьевой воды соответственно действующим нормативам.

2. Проведение технического обследования  централизованных систем холодного и горячего водоснабжения не реже 1 раза в 5 лет с целью:

- определения технической возможности сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с учетом состояния  источника водоснабжения и его сезонных изменений;

- определения технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в том числе уровня потерь, показателей физического износа, энергетической эффективности этих сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности;

- сопоставление  целевых показателей деятельности организации, осуществляющей  холодное и горячее водоснабжение с целевыми показателями организаций, осуществляющих  холодное и горячее, использующих наилучшее существующие (доступные технологии).

3. Проводить мониторинг воды отпускаемую в сеть, согласно программе производственного контроля, на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

4. Провести реконструкцию водопроводных сетей –замена аварийных, изношенных, имеющих малую пропускную способность участков существующих сетей и устройство новых магистральных сетей. При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена низкого давления с гарантированным сроком службы 50 лет.

Раздел 5 "Экологические  аспекты  мероприятий  по   строительству,  реконструкции   и   модернизации   объектов       централизованных систем водоснабжения"

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству  и   реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при  сбросе  (утилизации) промывных вод;

- Технологический процесс забора воды из подземных  объектов и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

- Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

- Эксплуатация водопроводной сети, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

- При испытании водопроводной сети на герметичность используется вода поверхностных вод. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия вода на состояние почвы не окажет.

- При производстве строительных работ при соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий  по  снабжению  и хранению химических реагентов, используемых  в  водоподготовке    (хлор и др.).

Химические реагенты, используемые в водоподготовке хранятся в специально оборудованных складах, предотвращающие вредное воздействие на окружающую среду.

Раздел 6 "Оценка объемов капитальных  вложений  в   строительство, реконструкцию   и   модернизацию   объектов       централизованных систем водоснабжения" включает в себя с разбивкой по годам:

6.1 Оценка  стоимости  основных   мероприятий   по   реализации схем водоснабжения и оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство   и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на   основании   укрупненных   сметных   нормативов       для    объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую  по  объектам  -  аналогам  по   видам капитального  строительства  и  видам  работ,  с  указанием    источников финансирования

Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Средняя удельная цена реконструкции 1 п.м. водопроводных сетей по данным оценки удельной стоимости строительства / реконструкции наружных сетей по их аналогам составляет 7,0 тыс. руб./п.м.

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоснабжения с учетом перспективного развития городского поселения «Забайкальское» и  централизованной системы водоснабжения составляет ориентировочно 529 417,0 тыс. рублей.

Основными источниками финансирования являются:

-средства областного бюджета;

- средства бюджета муниципального образования;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Раздел 7  "Целевые  показатели  развития  централизованных   систем водоснабжения

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Существующее положение | I-ая очередь 2018 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность водоснабжения | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Доступность централизованного водоснабжения | % населения | 80 | 90 | 10014 |
| 3 | Обеспечение экологической безопасности (качество питьевой воды) | Доля проб хуже ПДК % | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Степень износа сетей водоснабжения: | % | 80 | 11 | 5 |
| 5 | Снижение величины потерь воды в системе водоснабжения | % | - 20,0 | - 10,5 | - 5,0 |
| 6 | Число аварий на водопроводных сетях | Ед. | - Нет данных |  |  |
| 7 | Снижение количества сетей требующих замены | км | 50,0 | 25,0 | 0 |
| 8 | Строительство новых водопроводных сетей | км | Нет данных |  |  |

Значения целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения требуют актуализации после окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.

Раздел  8  Перечень    выявленных          бесхозяйных объектов

централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций,  уполномоченных  на  их  эксплуатацию

Бесхозных объектов централизованной системы водоснабжения не выявлено.

# СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»

1) Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

ЗАО «ЭСК-Забайкальск» - организация осуществляющая водоотведение жителям пгт. Забайкальск.

В пос. Забайкальск принята и функционирует полная раздельная система канализации.

Условно можно рассматривать отдельно восточную и западную части. В западной части основные сети проложены по ул. Железнодорожная, к ней подключаются сети от канализованных зданий этого района, а также от  центральной котельной НГЧ-13. Далее стоки поступают в канализационную насосную станцию перекачки и по напорному коллектору подаются до колодца гасителя в районе пересечения улиц железнодорожной и Переулка №2, и далее под ж/д путями по самотечному коллектору поступают в центральную станцию перекачки. В самотечную часть этого коллектора подключаются канализованные дома расположенные в районе Переулков №№ 2 и 3.

В восточной части основные коллектора проходят по ул. Советской и ул. Пограничной, далее под ж/д путями поступают в центральную станцию перекачки. Далее стоки перекачиваются в пруды накопители.

Очистные сооружения производительностью 2300 м3/сутки находятся в аварийном состоянии и восстановлению не подлежат.

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

| Наименование Муниципаль-ного образования | Наименование населенного пункта входящего в МО | Система водоотведения централизованная/ нецентрализованная | Объект централизо- ванного водоотведения | Эксплутационная зона Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоотведения | Балансовая принадлежность объектов водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забайкарьский район | п. Забайкальск | Централизо-ванное | Канализационные очистные сооружения | ЗАО «ЭСК-Забайкальск» | Администация городского поселения «Забайкальское» |
|  |  | Нецентрали-зованное | Выгребные ямы | Частные лица | Частные лица |

2) Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Канализационные очистные сооружения (база КОС) на 2600 м3/сут., расположеные в юго-западной части поселка, устаревшие и не отвечают современным требованиям. Представляют собой фильтрующую станцию и пруды накопители. Дополнительно по зданию Министерства территориального развития Забайкальского края построена более современная база КОС на 2160 м3/сут., но еще не введена в эксплуатацию. Сети проведены из чугунных и стальных трубопроводов диаметром от 100 до 500мм. Имеют износ от 80 до 100%. На некоторых участках не учтен необходимый уклон и не соблюдены отметки высот, что значительно усложняет эксплуатацию и заведомо не предполагает подачи качественных услуг водоотведения гражданам. Смотровые колодцы на канализационном коллекоре зачастую расположены ниже отметки асфальтового покрытия, что приводит к заиливанию трубопроводов.

Существующие канализационные очистные сооружения, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

| Наименова-ние населен-ного пункта | Вид ст. вод (хоз. бытовые, промышленные, ливневые) | Наличие локальных очистных сооружен.у абонента, м3/сут т.м3 год | Соответствие нормативу качества очистки сточных вод на очистных сооружен. | Количество отводимых сточных вод абонентом м3/сут т.м3 год | Мощность очистных сооружений, принимающих сточные воды от абонентов м3/сут т.м3 год | (+)Резерв мощности/ (-) дефицит мощности м3/сут т.м3 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Забайкальск | Хоз. бытовые | нет | Соответст. | 4200 1533 | 2300 839,5 | -82,61 |

3) Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

Согласно существующей схеме водоотведения поселка функционирует полная раздельная система канализации.

Эксплуатацию объектов централизованного водоотведения  поселка «Забайкальский» осуществляет ЗАО «ЭСК-Забайкальск».

В настоящее время сети и сооружения водоотведения имеют высокую степень износа. Результаты их обследования показали, что техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения населения коммунальными услугами.

Перечень централизованных и нецентрализованных систем водоотведения и эксплуатационных зон представлен в таблице.

| Технологическая зона водоотведения | Система водоотведения централизованная/ нецентрализованная | Объект водоотведения | Тип насосов | Количество | Мощность м3/сут м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Забайкальск | централизованная | Очистные сооружения |  |  | 2300 839,5 |
|  | нецентрализованная | Выгребные ямы |  |  |  |

В настоящее время частные жилые дома на окрестностях городского поселения «Забайкальское» не подключены к централизованной системе водоотведения. Жилые дома имеют выгребные ямы с утилизацией фекальных стоков в компостные ямы.

4) Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения. Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод

Осадки сточных вод образуются в результате механической и биологической очистки сточных вод. Утилизация осадков после очистных сооружений производится транспортом предприятия на полигон отходов.

Данный вид отхода относится к 5 классу и является практическим неопасным отходом.

5) Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность канализационных сетей, м | Диаметр сетей, мм | Материл канализацион-ных сетей | Год ввода в эксплуатацию | % Износа канализаци-онных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Забайкальск | 10550,0 | 109, 159, 219, 500 | Чугун, Сталь | 1953, 1968, 1976, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994,1995 | 95 |

На сегодняшний день износ уличных канализационных сетей составляет 95%. Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

6) Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, протяженностью более 10 км.

Главной проблемой является то, что на сегодняшний день она уже не справляется с объемами стоков, которые увеличиваются с каждым годом. По-прежнему острой остается проблема высокой степени износа канализационной сети. Поэтому необходимо особое внимание уделить ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. В настоящее время в городском поселении «Забайкальское» отсутствует ливневая канализация, что затрудняет эксплуатацию канализационных коллекторов, колодцы которых заиливаются во время дождей.

7) Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду. Контроль над качеством сточных вод осуществляется предприятием согласно графику, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Одной из главных угроз является не столько объем сточных вод, сколько их структура. По-прежнему значительную долю в объеме сбрасываемых сточных вод городского поселения занимают загрязненные недостаточно-очищенные воды.

8) Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

Потребители получают услугу водоотведения от ЗАО «ЭСК-Забайкальск». Система водоотведения осуществляет сбор, транспортировку, очистку, обеззараживание сточных вод, поступающих от населения и промышленных предприятий поселения.

9)Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения.

Обеспечение населения доброкачественными услугами по водоотведению является одной из проблем коммунального комплекса. В настоящее время система водоотведения имеет ряд недостатков, которые оказывают негативное влияние на качество предоставляемых услуг населению по отводу сточных вод.

В настоящее время сети и сооружения канализации поселка  имеют высокую степень износа. Протяженность городских сетей канализации 10,55 км при износе более 95%. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

- высокий износ зданий и оборудования функциональных элементов системы;

- недостаточная степень техногенной надежности;

- отсутствие резерва мощности;

- отсутствие ливневой канализации;

- низкая степень автоматизации производственных процессов;

- низкая энергоэффективность оборудования;

Анализ состояния системы водоотведения выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных и количественных параметров системы, так и на работоспособность системы в целом. Высокая степень износа сооружений, оборудования, водопроводных и канализационных сетей, применение устаревших технологий (в том числе экологически опасных), низкая производительность и энергоэффективность оборудования, высокие непроизводственные потери ресурсов, низкая степень автоматизации производственных процессов.

## Раздел 2 «Балансы сточных вод в системе водоотведения»

1) баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Сводная система водоотведения по п. Забайкальск

| № п/п | Населенный пункт | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. |  | 2013г. |  |
|  |  | м3/сут. | тыс.м3/ год | м3/сут. | тыс.м3/ год |
| 1 | п. Забайкальск | 2794,64 | 1003,62 | 4200 | 1533 |

2) Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

| Показатели | Единицы изм. | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Забайкальск |  |  |  |
| Неорганизованный сток | тыс.м3 | 633 | 633 |

3) Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

Приборы учета сточных вод в зданиях муниципального района не устанавливались.

4) Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонами водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;

Производственные показатели по водоотведению за 2010-2013г.г.

| Наименование показателей | Ед. изм. | п. Забайкальск |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод | год | 2012 | 2013 |
| ВСЕГО: | тыс. м3 | 225,3 | 486,3 |
| в т.ч. от населения | тыс. м3 | 132,9 | 354,4 |
| от бюджетных организаций | тыс. м3 | 92,4 | 131,9 |
| от промышленных предприятий | тыс. м3 | 0 | 0 |
| Неучтенный объем пропущенных стоков | тыс. м3 |  |  |
| Очищено сточных вод | тыс. м3 |  |  |
| ВСЕГО: | тыс. м3 | 225,3 | 486,3 |
| в т.ч. от населения | тыс. м3 | 132,9 | 354,4 |
| от бюджетных организаций | тыс. м3 | 92,4 | 131,9 |
| от промышленных предприятий | тыс. м3 | 0 | 0 |
| Неучтенный объем пропущенных стоков | тыс. м3 |  |  |
| Мощность очистных сооружений | тыс. м3 | 839,5 | 839,5 |

| Целевое назначение централизованной системы водоотведения | Мощность существующих очистных сооружений |  | Среднегодовые показатели за 2010-2013 г.г.тыс.м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сутки | тыс.м3 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3/сутки | тыс.м3 год | (-) Дефицит/(+)Резев |  |  |
|  |  |  |  |  | м3/сутки | тыс.м3 год | % |
| - Очистка сточных вод | 2300 | 839,5 | 4200 | 1533,0 | -1900 | -693,5 | -82,6 |

По результатам ретроспективного анализа за последние 2 года мощность очистных сооружений не имеет резерва мощности, дефицит составляет более 80% и следовательно количество стоков, поступающих на очистные сооружения городского поселения «Забайкальское», не могут в полном объеме проходить очистку.

5) Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в целом п. Забайкальск в таблице.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков у населения по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10

| Потребители | К-во жителей | Норма водопотребления , л*чел./сут. | Расход м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь строительства – 2018 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 13990 | 230 | 3218 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 515 | 125 | 64 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом без канализации | 400 | 25 | 10 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 5560 | 25 | 139 |
| Расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  |  | 172 |
| ИТОГО | 20465 |  | 3603 |
| Расчетный срок – 2023 год |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 19900 | 230 | 4577 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 400 | 125 | 50 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом без канализации | 300 | 25 | 8 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 9400 | 25 | 235 |
| Расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  |  | 243 |
| ИТОГО | 30000 |  | 5113 |

## Раздел 3 «Прогноз объема сточных вод»

1) Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод;

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод представлены в таблице.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения п. Забайкальск

| Показатели | Года | 2014 | I-ая очередь 2018г. | II-ая очередь 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед.изм. |  |  |  |
| п. Забайкальск |  |  |  |  |
| по типам стоков, в том числе: | тыс.м3 | 1533 | 2215,1 | 2499,2 |
| Хозяйственно-бытовые | тыс.м3 | 633 | 1315,1 | 1866,2 |
| Неорганизованный сток | тыс.м3 | 900 | 900 | 633 |

2)Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющее горячее, холодное водоснабжение и водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Обслуживание системы водоотведения на территории п. Забайкальск производит ЗАО «ЭСК-Забайкальск»

Очистные сооружения, канализационные сети 10550,0 м. п. Забайкальск –  находятся на балансе Администрации городского поселения «Забайкальское»

3) Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

В городском поселении «Забайкальское» в 2009г. построены новые очистные сооружения производительностью 7000 м3/сут., однако они не введены в эксплуатацию. Для ввода очистных сооружений в эксплуатацию необходимо произвести приобретение и замену миклофлоры, реконструкцию двух приемных емкостей из монолитного железобетона, ревизию с ПНР оборудования и монтаж участка трубопровода на пруд накопитель диаметром 219 мм., протяженностью 150м.

| Целевое назначение водотведения | Мощность существ. сооружений м3/сут тыс.м3/год | Периоды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь 2017 год |  |  | Расчетный срок 2023 год |  |  |
|  |  | м3/сут тыс.м3/год | (-) Дефецит/ (+)Резев |  | м3/сут тыс.м3/год | (-) Дефецит/ (+)Резев |  |
|  |  |  | м3/сут тыс.м3/год | % |  | м3/сут тыс.м3/год | % |
| Очистка сточных вод | 7000,0 2555 | 6068,76 2215,1 | +15719,5 + 5737,6 | +13,3 | 6847,1 2499,2 | +14573,6 +5319,4 | +2,18 |

4) Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Сети проведены из чугунных и стальных трубопроводов диаметром от 100 до 500мм. Имеют износ от 80 до 100%. На некоторых участках не учтен необходимый уклон и не соблюдены отметки высот, что значительно усложняет эксплуатацию и заведомо не предполагает подачи качественных услуг водоотведения гражданам. Смотровые колодцы на канализационном коллекоре зачастую расположены ниже отметки асфальтового покрытия, что приводит к заиливанию трубопроводов.

Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска. В общем виде КНС представляет собой здание приемное отделение и машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – песколовок. КНС оборудовано насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана различных диаметров) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов

5)Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Ныне действующие очистные сооружения рассчитаны на водоотведение 2300 м3/сут. КОС не справляются с переработкой поступающих фекальных стоков, фактический объем которых составляет 4200 м3/сут. Дополнительно в существующую сеть добавляются ливневые стоки и грунтовые воды. Необходимо решить вопрос ввода в эксплуатацию новых очистных сооружений производительностью 7000 м3/сут.

## Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции 
и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения»

1) Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Забайкальское» на 2014 – 2020 годы.

Целью программы является реконструкция, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов водоотведения, очистки сточных вод, комфортность и безопасность условий проживания.

К основным задачам Программы относятся:

- повышение эффективности функционирования коммунальных систем;

- развитие системы коммунальной инфраструктуры пгт. Забайкальска, отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития;

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории поселка;

- улучшение экологической ситуации путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры поселка за счет его совершенствования;

- организация условий для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры;

- определение источников привлечения средств для развития систем коммунальной инфраструктуры поселка в интересах жилищного и промышленного строительства;

2) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая техническое обоснование этих мероприятий.

- Очистные вторая очередь, прием стоков на 2200 м3

- Увеличение диаметра трубы ул. Железнодорожная КНС РУС – КНС ФОК

- Увеличение диаметра трубы ул. Железнодорожна, 2 – ул. Железнодорожная, 4 протяженность 500 м.

- Подключение к центральному канализационному коллектору с увеличением диаметра трубы по ул. Комсомольская, протяженностью наружных сетей 500 м.

- Подключение домов по ул. Железнодорожная к центральному канализационному коллектору

- По ул. Красноармейская увеличение диаметра трубы наружных сетей протяженностью 2 км. в две нитки

3) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Реализация плана мероприятий программы по развитию систем водоснабжения позволит:

- обеспечить устойчивую работу систем водоотведения;

- перекладка физически изношенных сетей;

- снизить аварийность на канализационных сетях;

- обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоотведения;

- улучшить качественные показатели услуг водоотведения;

- снизить эксплуатационные расходы на электричество (не менее 5 %), требуемое для перекачки;

- исключить возможность срыва водоотведения в населенных пунктах поселения из-за поломки оборудования;

- обеспечить требование всех экологических нормативов в связи с применением новых эффективных технологий очистки сточных вод и обработки осадка;

- осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий;

4) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

В настоящее время вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения не имеется.

5) Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организации, осуществляющих водоотведение.

Сведений о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организации, осуществляющих водоотведение, не имеется.

6) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намеченных площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Канализационные сети в городском поселении «Забайкальское» (п. Забайкальск) проложены в подземном исполнении,

Протяженность канализационных сетей в поселении составляет более 10 км. Диаметр от 100 до 500мм. Глубина заложения труб от 1до 5м. Канализационная сеть проходит вдоль улиц с разводкой по домам.

7) Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Не имеется.

8) Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоснабжения.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоснабжения указаны в приложении

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие задачи:

1) Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологичными зонами сооружений водоотведения

Возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения нет.

2) Организация централизованного водоотведения на территориях где оно отсутствует.

Данные не представлены. При предоставлении информации будет проведена актуализация схемы.

3) Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

Нет данных.

## Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»

1) Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные объекты и на водозаборные площади.

Нет данных.

2) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Для обезвоживания илового осадка предназначены иловые площадки. На иловых площадках происходит уплотнение осадка, испарение воды с поверхности осадка и фильтрация воды через слой осадка. Подсушенный осадок вывозится автотранспортом на специально отведенную площадку для хранения.

## Раздел 6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом испольнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Средняя удельная цена реконструкции 1 п.м. водопроводных сетей по данным оценки удельной стоимости строительства / реконструкции наружных сетей по их аналогам составляет 3,5 тыс. руб./п.м.

| № | Мероприятие | Финансовые затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение диаметра трубы ул. Железнодорожная КНС РУС – КНС ФОК | 22 млн. руб. |
| 2 | Увеличение диаметра трубы ул. Железнодорожная, 2 – ул. Железнодорожная, 4 протяженность 500 м. | 8,5 млн. руб. |
| 3 | Подключение домов по ул. Железнодорожная к центральному канализационному коллектору | 45 млн. руб. |
| 4 | Подключение к центральному канализационному коллектору с увеличением диаметра трубы по ул. Комсомольская, протяженностью наружных сетей 500 м. | 10 млн. руб. |
| 6 | Очистные сооружения вторая очередь, прием стоков на 2200 м3 | 150 млн. руб. |
|  | Всего: | 235,5 млн. руб. |

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоотведения с учетом перспективного развития городского поселения составляет ориентировочно 235,5 млн. рублей.

Финансирование Программы осуществляется за счет следующих источников:

- средства юридических, физических лиц, инвесторов, надбавки к тарифам;

- федеральный,краевой, городской бюджеты в рамках адресных инвестиций и целевых программ.

- иные средства, предусмотренные законодательством.

## Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения»

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Существующее положение | I-ая очередь 2018г. | Расчетный срок 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность и бесперебойность водоотведения | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Показатель качества обслуживания населения | % населения | 44,9 | 50 | 65 |
| 3 | Показатели качества очистки сточных вод | Доля проб хуже ПДК % |  |  |  |
| 4 | Степень износа сетей водоотведения | % | 95 | 50 | 10 |
| 5 | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод |  | - Нет данных |  |  |
| 6 | Снижение количества сетей требующих замены | км |  |  |  |
| 7 | Строительство новых канализационных сетей | км |  | 3 |  |

## Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

В городском поселении «Забайкальское» бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения не выявлено.

## ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Одной из приоритетных проблем централизованного водоснабжения пгт «Забайкальский» является обеспечение населения качественной питьевой водой, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения.

С целью выявления технических характеристик, технических возможностей и энергетической эффективности централизованных систем водоснабжения и водоотведения необходимо проводить техническое обследование систем.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях

Рекомендуется установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

При проведении реконструкции существующих водоводов в точках подключения новых районов с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

Производить ежегодно актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 5.09.13 №782.

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.